| 招 标 文 件 |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 邕熙华庭电梯采购项目 |
| 项目编号： | GXJD-2311133030822 |
| 联系电话： | 0771-2808960 |

| 招标人： | 南宁市天鑫泽房地产开发有限责任公司 |  |
| --- | --- | --- |
| 招标代理机构： |  | 广西机电设备招标有限公司 |

2023年10月

目     录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	6

第三章 评标办法（综合评估法）	24

第四章 合同条款及格式	31

第五章 供货要求	91

第六章 投标文件格式	127

第一章 招标公告

广西机电设备招标有限公司关于邕熙华庭电梯采购项目

（GXJD-2311133030822）公开招标公告

- 招标条件

本招标项目邕熙华庭电梯采购项目招标人为南宁市天鑫泽房地产开发有限责任公司，招标项目资金来自自筹，出资比例为100%。该项目已具备招标条 件，现对邕熙华庭电梯采购项目采购进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

| 序号 | 货物（/服务）名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1#，1-2#电梯 | 2 | 台 |
| 2 | 2-1#，2-2#电梯 | 2 | 台 |
| 3 | 3-1#，3-2#，4-3#，4-4#电梯 | 4 | 台 |
| 4 | 3-3#，3-4#，4-1#，4-2#电梯 | 4 | 台 |
| 5 | 5-1#，5-2#电梯 | 2 | 台 |
| 6 | 1-3#，1-4#电梯 | 2 | 台 |
| 7 | S5-1#，S5-2#电梯 | 2 | 台 |
| 8 | 6-1#,6-2#电梯 | 2 | 台 |
| 9 | 6-3#电梯 | 1 | 台 |
| 10 | 6-4#电梯 | 1 | 台 |

- 投标人资格要求

（1）产品制造商必须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）曳引式客梯B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》：电梯制造（含安装、修理、改造）；如供应商为代理商的必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修B级及以上证书或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）【类别包含：曳引驱动乘客电梯B级及以上】。投标人为代理商的需提供制造商针对本项目的授权委托书。

（2）本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1时间：2023年10月27日起至2023年11月3日，每天上午08时30分至12时00分，下午14时30分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）。

4.2地点：广西机电设备招标有限公司

4.3本项目招标文件获取方式：

本项目不提供纸质文件，有意向的供应商请在上述时间内登录精彩纵横云采购平台网站(网址: https://www.yingcaicheng.com/)公告查看页面点击“立即参与”，在网上缴纳标书款并获取电子招标文件及其它资料。(未注册的供应商须先完成注册登记并通过审核)

（1）售价：每套500元，售后不退。文件发票可于付款后在平台申请开具，增值税电子普通发票通过电子邮箱及手机短信发送。

（2）投标人需在云采购平台上传证明文件并提交审核，审核通过后即可购买招标文件。

证明文件：①主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）；②法定代表人身份证；③委托代理人身份证及法定代表人授权书。以上证明文件要求为原件的清晰扫描件。

备注：

1)具体注册事宜可登录精彩纵横云采购平台网站 (https://www.yingcaicheng.com/) 查看“帮助专区”;

2)相关问题也可拨打咨询电话: 400-8566-100 (注册咨询电话，晚上21: 00前)，咨询QQ: 2307583988、811028657、3132922569;

3)以上手续必须在招标文件发售期内完成，因未及时办理注册审核手续影响文件获取及参加投标的，责任自负。

5.  投标文件的递交

投标文件递交截止时间：2023年11月17日9时30分（北京时间）

投标文件递交方式：现场方式，具体要求详见投标人须知前附表

投标文件递交地点：广西机电设备招标有限公司

6.  发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、精彩纵横云采购平台上发布。

7.联系方式

| 招 标 人：南宁市天鑫泽房地产开发有限责任公司 | 招标代理机构：广西机电设备招标有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：南宁市青秀区双拥路22号 | 地 址：南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层701室 |
| 邮 编： / | 邮 编：530021 |
| 联 系 人：何保就 | 联 系 人：旷若兰、覃梦琦 |
| 电 话：0771-5658460 | 电 话：0771-2808960 |
| 电子邮件： / | 电子邮件： dept3@gxbidding.cn |

广西机电设备招标有限公司

2023年10月27日

第二章 投标人须知

（如投标人须知前附表与投标人须知正文不一致的，以投标人须知前附表为准）

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购方式 | 公开招标 |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：南宁市天鑫泽房地产开发有限责任公司 地 址：南宁市青秀区双拥路22号 联系人：何保就 电 话：0771-5658460 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：广西机电设备招标有限公司 地 址：南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层（530021） 联系人：旷若兰、覃梦琦 电 话：0771-2808960 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 邕熙华庭电梯采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 交货期 | 详见第五章“供货要求” |
| 1.3.3 | 交货地点 | 详见第五章“供货要求” |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见第五章“供货要求” |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | （1）资质要求：产品制造商必须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）曳引式客梯B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》：电梯制造（含安装、修理、改造）；如供应商为代理商的必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》安装、维修B级及以上证书或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）【类别包含：曳引驱动乘客电梯B级及以上】。投标人为代理商的需提供制造商针对本项目的授权委托书。 （2）财务要求：财务管理制度健全，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。近年财务状况表具体时间要求见本须知前附表3.5.2。 （3）业绩要求：无。 （4）信誉要求：2020年起未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 招标文件中所有标注▲号的条款 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 详见第五章”供货要求” |
| 1.11.4 | 偏差 | 详见第五章“供货要求” |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间10日前。 |
|  |  | 形式：投标人以书面形式向招标代理机构提出。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 投标人在收到澄清文件后24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。书面形式确认可通过扫描件发送到邮箱，邮箱： 。 澄清文件在云采购平台或招标公告发布媒体发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注云采购平台或招标公告发布媒体造成的损失，由投标人自行负责。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到澄清 | 需要确认。投标人在收到澄清文件后24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。书面形式确认可通过扫描件发送到邮箱，邮箱： 。 不需要确认。澄清文件在本章第2.2.2款规定的发布媒介上发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注相关发布媒介的，所造成的损失，由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 投标人在收到修改文件后24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。书面形式确认可通过扫描件发送到邮箱，邮箱： 。 修改文件在云采购平台或招标公告发布媒体发布之日起，视为投标人已收到该修改。投标人未及时关注云采购平台或招标公告发布媒体造成的损失，由投标人自行负责。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 需要确认。投标人在收到修改文件后24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。书面形式确认可通过扫描件发送到邮箱，邮箱： 。 不需要确认。修改文件在本章第2.2.2款规定的发布媒介上发布之日起，视为投标人已收到该修改。投标人未及时关注相关发布媒介的，所造成的损失，由投标人自行负责。 |
| 3.1.1（9） | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 无 有，最高投标限价：人民币玖佰陆拾万元整（￥9,600,000.00） |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后120日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 不要求 要求 投标保证金： 人民币壹拾万元整（¥100,000.00） （1）缴纳方式： ①投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账形式从投标人账户一次性足额缴纳至本项目对应的专用虚拟账号，所交纳的投标保证金仅限当次项目有效，不得重复替代使用。 本项目投标保证金缴纳专用虚拟账号信息如下: 开户名称：广西机电设备招标有限公司 开户银行：平安银行南宁分行营业部 银行账号：30210485283154 ②投标保证金币种应与投标报价币种相同。投标保证金缴纳后无需开具收据，但必须在投标截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 ③除招标文件规定不予退还保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还保证金至投标人缴纳账户。投标人自行承担交纳保证金后未参加投标活动或投标保证金缴纳错误而导致投标保证金无法及时退还的责任。 （2）财务部联系电话：0771-2821398 （3）未按以上要求缴纳投标保证金的投标文件，将作无效投标文件处理。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况表 | 无 有，具体要求：2020年至2022年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 无 有，具体要求：2020年1月1日至投标截止时间 |
| 3.5.4 | 正在供货和新承接的项目情况表 | 无 有，具体要求： |
| 3.5.5 | 近年完成的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 无 有，具体时间： |
| 3.5.6 | 信用信息的查询要求 | ①信用信息查询渠道：信用中国网：“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体” ②查询方式：资格审查时，采购人或采购代理机构通过上述渠道查询供应商的信用记录供评委审核。 ③信用信息查询记录和证据留存的具体方式：通过上述查询渠道查询的供应商信用记录查询结果，将作为采购活动档案留存 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 允许。 |
| 3.8 | 纸质投标文件的编制与递交 | 1、投标文件形式：纸质投标文件 （1）纸质投标文件：是根据招标文件要求编制、打印并盖章的文件。 2、纸质投标文件的编制： 纸质投标文件共需6份，其中正本1份，副本5份。 （1）编制要求： ①纸质投标文件应按第六章投标文件格式规定的目录及顺序编制，内容应完整。 ②纸质投标文件正本需采用打印或用不褪色的墨水填写方式，副本可以使用正本复印件。 ③正本与副本不一致时，以正本为准。不同语言的内容不一致的，以中文文本为准。 ④纸质投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。 ⑤纸质投标文件不得涂改，若有修改处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。 ⑥纸质投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 ⑦提交纸质投标文件时，需同时提交与投标文件正本一致的U盘。 （2）包装要求： ①所有文件应包装为一个总密封袋，包括：纸质投标文件正副本；单独密封文件的密封袋。“需要单独密封的文件”应全部放入一个密封袋中，密封后再将其与纸质投标文件正副本一同放入总密封袋。 投标人未按上述要求包装的，如发生文件丢失情况由投标人自行承担。 ②需要单独密封的文件包括：纸质投标文件的电子版U盘。 ③总密封袋密封后应保证投标文件内容不外露，同时需在密封袋外粘贴联系方式，包括授权代表姓名、手机号码、电子邮箱、微信号码或QQ号码。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例释义》，文件密封袋未泄露投标文件信息即投标文件密封性符合要求。 ④总密封袋及单独密封袋的封面标识详见第六章投标文件格式要求，并加盖投标人公章。封贴处须盖章（公章或密封章）或法定代表人或其授权代表签字。 3、纸质投标文件递交要求： （1）递交地点：见招标公告要求。 （2）递交方式：现场送达，不接受传真、电子邮件方式送达的投标文件。 投标人如采用现场递交方式，应于投标文件递交截止时间前将纸质投标文件密封并递交至上述递交地点。逾期送达（以签收时间为准）或未密封的纸质投标文件将予以拒收。 纸质投标文件递交地点及接收人：详见招标公告采购代理机构联系信息。 4、纸质投标文件的修改与撤回 （1）投标人修改或撤回投标的要求均以纸质修改或撤回文件为准，修改投标文件后应按上述纸质投标文件要求重新编制、包装并递交纸质投标文件。采用邮寄方式时，如投标人已寄出原纸质投标文件的，应按上述递交方式重新将纸质投标文件在投标文件递交截止时间前送达采购代理机构，逾期送达（以签收时间为准）或未密封的纸质修改投标文件将予以拒收。撤回投标文件的，如投标人已寄出纸质投标文件，采购代理机构将不开启其纸质投标文件并退回投标人。投标文件递交截止时间后，投标人不得修改、撤回投标文件。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称： 招标人地址： （项目名称）设备采购招标项目投标文件 招标项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 同招标公告规定的投标截止时间。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 同招标公告规定的递交投标文件地点。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点及开标要求 | 1、开标时间：同投标截止时间。 2、开标地点：同递交投标文件地点。 3、开标要求： （1）参加方式：现场参加 （2）参加人员要求： ①投标人确实需要到现场参加开标会议的，仅能选派一名授权代表（或法定代表人）持有效证件参加。授权代表参加的，招标人或采购代理机构将核对授权代表身份证原件与法定代表人授权委托书上授权代表姓名是否一致，授权委托书格式见第六章；法定代表人参加的，招标人或采购代理机构将核对法定代表人身份证原件与法定代表人身份证明原件上姓名是否一致，法人身份证明格式见第六章。如姓名不一致的或未按要求签字加盖公章的，将被拒绝参加开标会议并不得对开标结果提出异议。被拒绝参加开标会议的人员所递交的纸质投标文件符合招标文件要求的，文件予以接收。 |
| 5.2. | 开标程序 | 1.开标顺序：随机进行 2.唱标内容：投标人名称和投标报价。 3.主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标；宣读开标纪律；宣布唱标人、记录人等有关人员名单； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）公布开标结果。 （4）招标人代表（如有）、监标人（如有）、记录人等有关到场人员在开标记录上签字确认； （5）开标结束。 |
| 5.3 | 开标异议 | 投标人对开标有异议的，投标人应现场提出，采购代理机构工作人员将当场作出答复并制作记录。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人， 其中招标人代表 1 人，专家 4 人； 评标专家确定方式： 随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 不超过3个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：与招标公告发布媒介相同。 公示时间： 3 个工作日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 否 |
| 7.5 | 中标通知书发出形式 | 中标人前往采购代理机构领取中标通知书 发送中标通知书至中标人邮箱 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：银行保函或现金 履约保证金的金额：合同金额的5% 不要求 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 1.本项目除对开标有异议的情况除外，其余可异议环节（具体详见投标人须知正文2.4、7.2）只接受以下材料形式的异议，针对同一招标程序环节的异议须一次性提出。 2.投标人可通过以下方式递交异议材料： 通过现场递交 （1）通过现场递交形式的投标人应于异议有效期内容将异议函纸质版原件递交至广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城7层广西机电设备招标有限公司招标三部，逾期送达的异议材料将予以拒收。联系方式：详见采购公告采购代理机构联系信息。 |  |
| 9.2 | （1）代理服务费 采购代理服务收费标准参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）要求执行。在参照上述文件标准的基础上，严格按以下标准的收费要求收取：（1）货物、服务类项目预算在300万元（含300万元）以上600万元（不含600万元）以下的，工程类项目预算在1000万元（含1000万元）以上5000万元（不含5000万元）以下的，原则上采购代理服务费收费下浮10%收取。（2）货物、服务类项目预算在600万元（含600万元）以上的，工程类项目预算在5000万元（含5000万元）以上的，原则上采购代理服务费收费下浮20%收取。 （2）中标人在中标通知书发出前以银行转账或现金形式支付代理服务费；采购代理机构也可以从中标人的投标保证金中扣除上述金额的代理服务费，余款按供应商所汇入投标保证金的账户原路退回，如无法原路返回，则按《代理服务费承诺书》列明的账户退回。 开户银行：广西北部湾银行南宁市金湖支行 （银行地址：南宁市金湖路57号文德大厦1楼） 开户名称：广西机电设备招标有限公司 银行账号：1705012090027723 (联行号 313611017053) 财务联系人：吴茜（电话：0771-2821398） |  |
| 9.3 | 投标人须知前附表出现“/”的条款，以须知正文的条款内容为准。 |  |
| 9.4 | 投标人须知前附表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。 |  |
| 9.5 | 本招标文件是根据国家有关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属招标代理机构。 |  |

1.  总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。采购方式：见投标人须知前附表。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相 关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他 利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

1.7  语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和 地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标 人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式 通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备 外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包 项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1  投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资 料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支 持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的 其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人 须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组 成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，是否需要确认见“投标人须知前附表”2.2.3的规定。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人在收到修改内容后，是否需要确认见“投标人须知前附表”2.3.2的规定。

2.4  招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

（2）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

（3）联合体协议书（如有）

（4）投标保证金

（5）资格审查部分

（6）商务部分

（7）技术部分

（8）其他资料

（9）单独密封提交部分

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件 不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）所指的投标保证金。

3.2  投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写 分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有 效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委 员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

（4）投标人串通投标给招标人造成损失的；

（5）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的；

（6）投标人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给招标人造成损失的。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或 者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的 复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负 债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张 表格只填写一个项目，并标明序号。具体要求见投标人须知前附表。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人不得为失信被执行人且未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。信用信息的查询要求见投标人须知前附表。

3.5.7  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否 决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，投标人必须注明主选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的主选投标方案的，招标人可 以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利 于招标人的承诺。

3.8  投标文件的其他要求

见投标人须知前附表。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记（适用于纸质投标文件）

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应进行投标人单位的签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人在投标截止时间前撤回投标文件的，招标人在收到投标人书面撤回通知后退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。

5.  开标

5.1 开标时间和地点及开标要求

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点 公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

开标要求：见投标人须知前附表。

5.2  开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）介绍参加开标的人员名单；

（4）投标人全体代表或投标人推选的代表检查投标文件密封性并签字确认。经确认密封完好的投标文件，由招标代理机构工作人员当众拆封，按照投标人须知前附表规定的开标顺序和唱标内容当众开标，并记录在案。

（5）投标人代表、招标人代表（如有）、监标人（如有）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标 的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.  合同授予

7.1  中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3个工作日。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以投标人须知前附表10.1所规定的书面形式提出。异议书面材料中应含有异议内容及有效的证明材料，并保证提出内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性。针对同一招标程序环节的异议须一次性提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。

7.3  中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。第一中标候选人履约能力审查未通过的，原评标委员会按原中标候选人名单排序依次进行履约能力审查并根据履约审查后的情况重新确定中标候选人。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5  中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人按投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6  履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7  签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 如出现本章正文”1.评标办法”规定的情形时，由评标委员会采用投票方式确定。 |
| 2.1.1 |  | 形式性评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字，并加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何 一种情形 |
|  |  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 2.2 |  | 分值构成与评分标准 |  |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 商务部分： 10 分 技术部分： 60 分 投标报价： 30 分 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.2 （1） | 商务评分标准（10分） |  | 信誉分（5分） | 1）投标品牌电梯制造商中心实验室获中国CNAS认证的，得2分。（须提供有效的证明材料扫描件或其他电子文件，原件备查） 2）投标人获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的，每提供一项得1分，满分3分。（须提供有效的证明材料扫描件或其他电子文件，原件备查） |
|  |  |  | 质保期（3分） | 投标人承诺在质保期的基础上，每承诺延长1年的质保的得1分，满分3分。（须提供有效的质量保修承诺书并加盖投标人公章） |
|  |  |  | 政策功能分（2分） | 1）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分。 2）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得1分。 |
| 2.2.2 （2） | 技术评分标准（60分） |  | 货物性能分（20分） | 1）非标注▲的技术参数及性能（配置）要求偏离6项及以上的，该项得分为0分；负偏离5项，该项得分为0.5分；负偏离4项，该项得分为2分；负偏离3项，该项得分为4分；负偏离2项，该项得分为6分；负偏离1项，该项得分为8分。全部满足采购文件要求（技术参数无负偏离），满分得10分。 2）非标注▲的技术参数及性能（配置）要求全部满足采购文件要求并每正偏离1项，得分0.5分，该项满分4分。 3）投标产品“技术参数及性能配置要求”标注▲项优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每优于（正偏离）1项加1分，满分6分。 |
|  |  |  | 安装施工方案分（满分20分） | 根据投标人投标文件提供的施工方案内容包括施工组织机构、人员配备，施工机械、检测设备，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面分为以下四档。 # 一档（5分）：施工技术方案合理，各项施工技术措施基本具备，有实施日程表和人员安排，有基本的安装工艺方法、安装进度计划、调试和验收措施。 # 二档（10分）：施工技术方案有较强的针对性，工序安排合理，安全措施、质量控制严格合理，施工组织机构和充足施工人员配备，投标人拥有自己的安装工程队伍，确保安全、文明施工措施详细可靠，有合理可行的调试及验收方案。 # 三档（15分）：施工技术方案有较强的针对性，工序安排合理，安全措施、质量控制严格合理，施工组织机构和充足施工人员配备，投标人拥有自己的安装工程队伍，安装人员经验丰富，工具仪器充足，有合理的施工进度计划，有保证工期、质量的技术措施，确保安全、文明施工措施详细可靠，有合理可行的调试及验收方案。 四档（20分）：施工技术方案有较强的针对性，方案内容对项目情况了解全面，切合项目全盘施工实际状况，工序配合安排合理，安全措施、质量控制严格有效，有完善的施工现场组织机构和满足本项目需要的机械设备、工具仪器，有专业齐全的管理团队和施工人员安排，具有合理的施工进度计划和保证工期的措施、质量控制的技术措施，具有施工过程应急处理及救援、防控等预案，确保安全、文明施工的措施，详细可行的调试及验收方案。 |
|  |  |  | 售后服务分（20分） | 一档（0分）：未提供售后服务承诺书等售后服务方案。 二档（10分）：售后服务承诺书内容完整，满足售后服务时间、人员等招标文件服务要求； 三档（15分）：售后服务承诺书内容完整、可行，有售后服务体系，有定期检查、保养安排，有培训计划，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、保修期外维修方案、售后时间等招标文件服务要求方面有优于招标文件要求的内容，拟投入本项目的售后服务实施人员具备特种设备检验检测人员证，管理人员具备机电专业、或电气自动化专业、或机械设计专业中级工程师或以上职称，且能证明投标人具备有与提升电梯保养服务或工艺的方法，如钢丝绳张力检测仪、电梯导轨校正仪、钢丝绳探伤仪、声级计、电梯振动及加减速度测试仪（测振仪）、电梯平衡系数测试仪、电梯门冲击力测试仪（工作测力仪）等类似服务或工艺的方法，提供第三方机构出具的证明文件复印件的； 四档（20分）：售后服务承诺书内容完整、可行，售后服务体系完善，定期检查、保养安排详细，培训计划详尽，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、保修期外维修方案、售后时间等招标文件服务要求方面优于招标文件要求，拟投入本项目的售后服务实施人员具备特种设备检验检测人员证，管理人员具备机电专业、或电气自动化专业、或机械设计专业中级工程师或以上职称，且能证明投标人具备有与提升电梯保养服务或工艺的方法，如钢丝绳张力检测仪、电梯导轨校正仪、钢丝绳探伤仪、声级计、电梯振动及加减速度测试仪（测振仪）、电梯平衡系数测试仪、电梯门冲击力测试仪（工作测力仪）等类似服务或工艺的方法，提供第三方机构出具的证明文件复印件的，有零配件储备供应（需提供零配件清单及库存照片），投标人设有服务机构（提供相关证明文件复印件）证明其到达故障现场时间并具备及时解决出现的故障的能力。 |
| 2.2.2 （3） | 投标报价评分标准（30分） |  | 有效报价范围 | 有效报价≤最高投标限价（如有）。投标人投标报价无效时，投标将被否决。 |
|  |  |  | 价格评价计算 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价）×投标报价分满分分值。 |
| 综合评价得分 （保留小数点后两位） |  |  | 综合得分=商务评分+技术评分+投标报价评分 |  |
| 本前附表与第三章“评标办法”中对应的条款内容如有矛盾，应以本前附表为准。 |  |  |  |  |
| 评价标准需要分档时，应由评委在评分前根据评价准则及投标文件响应集体讨论确定各投标人的分档，然后在相应分档内独立打分，各评委的打分取平均值为该项得分。 |  |  |  |  |

1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2.  评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成：见评标办法前附表；

2.2.2  评分标准：见评标办法前附表；

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，

以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人将书面文件盖章并扫描后以电子邮件并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者 不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3  投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以将问题书面文件盖章并扫描后以电子邮件形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应将以书面文件盖章并扫描后通过电子邮件方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低 的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

## 第一节  供货合同

## 一、合同协议书格式

合同协议书

采购人（全称）：

供货人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就     (整体工程名称)  建设所需的    (货物名称)  采购事项达成一致并订立如下协议：

一、整体工程概况

整体工程名称：

建设地点：

建设单位：

资金来源：

二、供货范围

三、签约合同价款

金额（大写）：                                                    （人民币）

小写：                             元

四、供货周期

供货周期：  60      日历天。

计划开始日期：      年     月     日

计划到货日期：      年     月     日

五、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1．本协议书；

2．中标通知书；

3．投标函；

4．合同条款专用部分；

5．合同条款通用部分；

6．联合体协议书（如有） ；

7．投标报价明细表；

8．技术响应表；

9．技术标准和要求；

10．其他合同文件（如有）。

六、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

七、供货人承诺按照本合同约定进行供货并在质量保证期内对所供货物承担质量保证责任。

八、供货人承诺按照联合体协议约定对安装合同履约情况承担相应连带责任（供货人与安装人组成联合体投标并中标的）。

九、采购人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向供货人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件一式拾份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、本合同自___________________生效，双方各自履行完成合同义务后自动失效。

| 采购人：__________________（盖单位章） | 供货人：__________________（盖单位章） |
| --- | --- |
| 地 址：__________________ | 地 址：__________________ |
| 法定代表人或其 委托代理人：__________________（签字） | 法定代表人或其 委托代理人：_________________（签字） |
| ___年 ___月___日 | ___年___月___日 |
| 签字地点：______________________________________________________ |  |

## 二、供货合同条款通用部分

## 1.一般规定

### 1.1 词语定义

除非合同条款专用部分另有约定，本合同中下列措词及用语应当具有本条款所赋予的含义。

1.1.1工程与货物

1.1.1.1整体工程：指合同协议书载明的，采购人采购并由供货人提供货物用于其建设并构成其组成部分的建设工程。

1.1.1.2采购项目：指采购人在合同协议书中约定的建设工程货物的采购事项。

1.1.1.3货物：指供货人按照供货合同约定向采购人提供的，构成整体工程不可分割的组成部分，且为实现整体工程基本功能所必须的工程设备、材料。

1.1.1.4服务：指供货合同约定供货人应当承担的技术服务和售后服务等与供货有关的辅助工作。

1.1.1.5供货地点：指由采购人指定的其所购买的货物运达的场所或者合同条款专用部分约定的其他场所。

1.1.1.6供货周期：指合同协议书中约定的供货人完成采购项目的期限。

1.1.1.7质量保证期：指供货人按照国家相关法律、法规、规章、规范性文件及供货合同约定，全面履行货物质量保证的期限。

1.1.2合同

1.1.2.1供货合同：指采购人和供货人双方当事人共同签署约定双方权利义务的文件，也可以简称为本合同。

1.1.2.2安装合同：指采购人和安装人（即供货人或与安装人达成联合体协议的其他单位）就本合同项下供货设备的安装及相关服务事宜另行签署的合同。

1.1.2.3合同文件：指合同协议书中所约定的构成供货合同的所有文件。

1.1.2.4合同协议书：指由采购人和供货人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。

1.1.2.5中标通知书：指采购人通知供货人中标的函件。

1.1.2.6投标函：指构成合同文件组成部分的由供货人填写并签署的投标函。

1.1.2.7合同条款通用部分：指根据有关法律、法规规定，通用于房屋建筑和市政基础设施建设项目货物采购活动，明确合同当事人主要权利义务的文件。

1.1.2.8合同条款专用部分：指构合同当事人根据供货合同实际需要对合同条款通用部分相关内容的具体约定、补充和修订。

1.1.2.9投标报价明细表：指构成合同文件组成部分的，由供货人按照规定的格式和要求填写并标明价格的投标报价明细表。

1.1.2.10技术响应表：指构成合同文件组成部分的，由供货人按照规定的格式和要求填写的技术响应表。

1.1.2.11技术标准和要求：指根据采购项目的的实际情况，用以明确采购内容及范围、技术标准、技术要求、服务要求、相关图纸等内容的文件。

1.1.2.12其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.3合同当事人

1.1.3.1采购人：指合同协议书中载明的，具有采购约定货物及服务的主体资格，并具有支付合同价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.3.2供货人：指合同协议书中载明的，具有提供约定货物及服务的主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.4其他

1.1.4.1天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.2签约合同价款：指采购人和供货人在本供货合同协议书中约定的签约合同价款，

1.1.4.3合同价款：指采购人用以支付供货人按照合同文件约定完成采购范围内全部工作并承担质量保证责任的款项，包括签约合同价款以及根据合同文件约定对其进行的调整。

1.1.4.4违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应当承担的责任。

1.1.4.5不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

1.1.5本合同涉及的其他词语定义见合同条款专用部分。

### 1.2解释

凡指当事人或当事人各方的词语，均指具有相应民事权利能力和民事行为能力的法人或其他组织，即采购人和供货人。

本供货合同条款及其他合同文件中出现的标题只起索引和内容提示作用，标题本身不构成合同文件的一部分，在对合同文件进行解释时不应当考虑。

除非有特别指明是合同条款专用部分，凡合同文件中对合同条款编号的引用，无论是否已指明是合同条款通用部分，均是指合同条款通用部分，包括合同条款专用部分中对其的补充和修订。

### 1.3书面形式

书面形式，是指手写、打字或印刷等可以有形地表现所载内容的形式。

除非合同文件另有约定，上述第1.1.2.2目所包含合同文件均应当是书面形式，合同文件中的任何条款所述及的由任何人所发出或颁发的任何通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应当是书面形式。

除非合同文件另有约定，任何书面形式的通知、指示、同意、批准、证书及决定等，应当由人工送达并取得书面签收，或通过邮寄并保存邮局的邮寄证明，并不应当被无故扣押或拖延。

此类书面表达的通知、指示、同意、批准、证书及决定等的送达地址等见合同条款专用部分。

### 1.4语言和文字

除非合同文件另有约定，本供货合同的所有合同文件的制订、解释和说明，均应当使用中文。如果合同文件中使用了非中文的文本，提供该合同文件的一方应当同时提供中文的翻译文本，并应当按照翻译文本对该合同文件进行理解、解释和执行。

### 1.5合同文件的组成及解释顺序

构成本供货合同的合同文件之间应当能相互说明和相互补充。除非合同文件另有约定，合同文件的组成及解释顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 合同条款专用部分；

- 合同条款通用部分；

- 投标报价明细表；

- 技术响应表；

- 技术标准和要求；

- 其他合同文件，见合同条款专用部分规定。

双方在本供货合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本供货合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

### 1.6适用法律和法规

本供货合同适用国家法律、行政法规及南宁市地方法规。除非合同文件另有约定，国家及南宁市建设行政主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本供货合同。

### 1.7技术标准和要求

供货人按照合同文件约定的“技术标准和要求”执行。除已在技术响应表中明示并取得采购人认可的偏差外，供货人如果更改本采购项目“技术标准和要求”，应当事先获得采购人书面形式认可。

如果“技术标准和要求”中出现国外规范或标准，采购人应当向供货人提供中文译本，除非合同文件另有约定，与此有关的购买和翻译等费用由采购人承担。

如果“技术标准和要求”各条款相互之间存在矛盾，供货人应当遵循较严格的规定，相关费用已包括在合同价款内。

### 1.8图纸

1.8.1图纸

采购人应当按照合同文件约定向供货人提供图纸，提供图纸的日期及图纸套数见合同条款专用部分。

采购人所提供的图纸套数无法满足需要时，由供货人自费复制。

如果购买或复制标准图纸，购买或复制标准图纸的责任及费用由供货人承担。

1.8.2图纸误期和误期的费用

由于采购人未能按时向供货人提供图纸，已经或将要对供货周期造成影响时，供货人可以书面形式通知采购人，说明所缺图纸的具体细节、对供货周期的影响以及提供图纸的最晚时间。采购人仍然未能向供货人提供所需图纸，应当依据实际延误情况延长供货周期并为供货人追加由此而发生的额外费用。

1.8.3其他规定见合同条款专用部分。

## 2.采购人义务

采购人应当按照合同文件的约定全面履行合同义务，并承担相应的费用。其义务包括：

（1）在履行合同过程中应当遵守任何适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证供货人免于承担因采购人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

（2）按照合同文件的约定履行付款义务。

（3）按照合同文件的约定回复、审批或确认供货人提出的任何询问或申请。未在合同文件约定的时间内回复、审批或确认的，应当视为已获得采购人批准。

（4）应当按照合同文件约定向供货人提供图纸。

（5）其他义务见合同条款专用部分。

## 3.供货人义务

供货人应当按照合同文件约定全面履行合同义务，并承担相应的费用。其义务包括：

（1）在履行合同过程中应当遵守任何适用的法律、法规、规章和规范性文件。

（2）应当严格按照本合同文件约定供货及提供相关服务。

（3）应当对本采购项目货物的质量负全面责任，但属于非供货人原因造成的本采购项目的缺陷和质量事故的责任除外。

（4）应当按照合同文件约定的工作内容和供货周期要求，编制采购项目供货计划。

（5）采购人按照合同文件约定所发出的所有指令，供货人应当予以执行。

（6）采购人应当以书面形式发出指令。采购人以口头形式发出的指令，供货人有权拒绝执行，但双方另有约定的除外。

（7）负责本采购项目与其他项目技术支持、试验测试、设计联络、协调管理、调试、图纸资料、技术文件管理方面的工作。

（8）合同文件约定需采购人审批、认可的货物（包括样本、文件或工作），供货人应当按照合同文件约定提交采购人。采购人应当及时向供货人出具相关审批意见。审批意见应当以书面形式发出，未以书面形式发出审批意见或超过合同文件约定时间的，以供货人发出的文件为准。采购人的任何批准、不批准或修改建议皆不会减轻或免除供货人按照合同文件而承担的责任。

（9）应当审阅所有合同文件。发现合同文件有歧义或需要补齐、补正有关内容的，应当及时告知采购人。

（10）其他义务见合同条款专用部分。

## 4.采购项目供货计划

### 4.1供货计划的提交

4.1.1除非合同文件另有约定，供货人应在合同文件约定的时间内，按照采购人同意的格式和详细程度，提交供货计划，并获得采购人批准。该供货计划不得对随投标文件提交的采购项目供货计划相应内容做出实质性变动。

4.1.2供货计划提交时间见合同条款专用部分。

### 4.2供货计划的修订

当实际供货进度与已批准的供货计划存在偏差时，或当供货人发现其本身货物供应存在延误可能时，供货人应当对供货计划进行修订，并将修订后的供货计划报采购人批准，采购人的批准不会减轻或免除供货人的责任。

### 4.3进度计划的保证

供货人应当按照经采购人批准的供货计划（包括修订）供货，并承担相应费用。

## 5.供货周期

具体供货周期见合同条款专用部分。

## 6.供货周期延误

### 6.1非供货人造成的延误

6.1.1在履行合同过程中，本项下述原因导致属于可证明的供货周期延误时，应当延长供货周期，但供货人应当通过调整工作安排尽量减少损失。

- 本供货合同约定的变更事项；

- 不可抗力；

- 无法合理事先预见的现场自然条件或环境；

- 由采购人原因造成的延误、干扰或阻碍；

- 在事前无法合理预见，并且按照合同约定不应当由供货人代其承担责任的第三方造成的延误、干扰或阻碍；

- 其他允许延长供货周期的情况见合同条款专用部分。

6.1.2供货人为了获准上述延长的供货周期，除非合同文件另有约定，应当在合同文件约定的时间内以书面形式通知采购人确认，否则采购人可不必就延长供货周期事宜做出任何决定。提交书面报告的时间见合同条款专用部分。

### 6.2供货人造成的供货周期延误

供货人原因造成的供货周期延误，均由供货人承担相关责任，供货周期不予顺延。

### 6.3供货周期延误的违约处理

6.3.1如果供货人未能在供货周期内或按照合同文件约定延长了的时间内完成本供货合同，供货人应当按照合同文件约定向采购人支付误期违约金，误期违约金总额不得超过合同文件约定的误期违约金的最高限额。本供货合同约定的误期违约金及误期违约金的最高限额见合同条款专用部分。

6.3.2误期违约金将从按照合同应当支付或将会支付给供货人的款项中扣除，或要求供货人偿还。

6.3.3如果采购人提供切实证据，证明供货人按照本条支付给采购人的误期违约金总额不足以弥补因误期供货给采购人造成的直接损失，并且该损失是供货人在订立合同时预见到或应当预见到的，供货人应当另行向采购人支付赔偿金。

## 7.包装

7.1供货人提供的货物包装应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

7.2包装应足以承受转运过程中的野蛮装卸，暴露于恶劣气温，盐分大和降雨环境，以及露天存放。包装箱的尺寸及重量应考虑货物最终目的地的远近程度以及在所有转运地点缺乏重型装卸设施的情况。

7.3供货人应保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同文件约定的供货地点。供货人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

7.4其他包装约定见合同条款专用部分。

## 8.服务

### 8.1技术服务

供货人提供的技术服务应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

### 8.2运输

供货人提供的货物的运输应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

### 8.3售后服务

供货人提供的售后服务应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

### 8.4其他约定

见合同条款专用部分。

## 9.备品备件、易损件/消耗性材料

9.1供货人提供的备品备件、易损件/消耗性材料（含与备品备件、易损件/消耗性材料有关的材料和资料）应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

9.2其他约定见合同条款专用部分。

## 10.检验和测试

10.1采购人有权检验和测试本供货合同约定货物，以确认符合合同文件的要求，除非合同文件另有约定，此费用已包含在合同价款内。

10.2检验和测试的方法及标准应符合本合同文件“技术标准和要求”的约定，检验和测试时间、地点见合同条款专用部分。

10.3如果任何被检验和测试的货物不能满足技术要求的，采购人可以拒绝接受该货物，供货人应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足技术要求。

10.4发货前，供货人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同文件约定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供货人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明，并由采购人予以确认。

10.5采购人在货物到达合同文件约定的供货地点后，对货物进行检验，检验应当有书面记录和专人签字，经检验合格并获得采购人批准后，方可用于永久工程。

10.6采购人在货物到达合同文件约定的供货地点后，对货物进行检验的权利不会因为在启运前通过了采购人检验而受到限制或放弃。

10.7其他检验和测试约定见合同条款专用部分。

## 11.样品

### 11.1样品费用

样品的提供应符合技术标准和要求的约定，并承担相应费用，此费用已包含在合同价款内。

### 11.2样品报送

11.2.1对于在合同文件中约定的所有需要报送样品的货物，供货人应按照“技术标准和要求”中约定的时间提交，向采购人提交样品并附上必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料供检验。

11.2.2应当按照采购人要求报送样品送达的地点和样品的数量或尺寸。除非合同文件另有约定，供货人在报送样品时应当按照采购人同意的格式填写并递交样品报送单。采购人应当及时签收样品。

### 11.3样品批复

11.3.1采购人应当在收到供货人报送的样品后，经采购人批准后，就此样品给出书面批复，通知供货人对此样品所做出的决定或指令。供货人应当根据采购人的书面批复和指令进行下一步工作。

11.3.2如果采购人未能在收到样品后给出书面批复或指令，供货人应当就此以书面形式通知采购人尽快批复。如果采购人在收到此类通知后在“技术标准和要求”约定的时间内仍未对样品进行批复，则视为采购人已批准。

## 12.合同价款

### 12.1计价和支付货币

除非合同文件另有约定，本供货合同下的计价、支付和结算均以人民币为计价货币。

### 12.2合同价款

本供货合同采用的合同价款的约定方式见合同条款专用部分。

### 12.3合同价款的调整

合同协议书中约定的签约合同价款在下述因素影响下可按照下述规定予以调整：

- 本供货合同签订后，法律、法规、规章和规范性文件发生变化，且这种变化对合同价款具有强制性调整作用时，合同价款按照相关法律、法规、规章和规范性文件予以调整；

- 发生变更时，按照第13条和14条约定调整合同价款。

- 其他调整因素及方法见合同条款专用部分。

## 13变更

### 13.1变更

如果采购人认为有必要对本采购项目做出变更，则采购人有权发出指令要求供货人进行下述工作，供货人应当遵照执行：

- 增加或减少本供货合同中所包括的任何货物的数量；

- 改变本供货合同中所包括的任何货物的性质、质量、规格或类型；

- 改变本供货合同中所包括的任何货物的供货地点；

- 改变本供货合同中所包括的任何货物的供货周期及供货计划；

- 改变本供货合同中所包括的任何货物的服务；

- 其他指令要求见合同条款专用部分。

### 13.2变更的影响

变更不应当以任何方式使合同失效，但所有变更对工程合同价款的影响应当按照本供货合同约定进行变更计价。如果采购人发出指令进行供货变更完全是因为：

- 供货人的违约或毁约；

- 供货人自身的方便；

- 供货人其他的原因。

则由于上述原因引起的变更的费用应当由供货人承担。

### 13.3变更的指令

13.3.1无采购人发出的书面指令，供货人不得做出任何供货变更。因供货人擅自变更设计发生的费用和由此导致采购人的直接损失，由供货人承担，延误的供货周期不予顺延。

13.3.2如果工作内容的增加或减少不是由于变更造成，而是由于工作内容与招标时存在差异，则采购人不必为此发出增加或减少工作内容的指令，该情况不属于本条所指的变更。

### 13.4供货人提出的合理化建议

13.4.1除非合同文件另有约定，在合同履行过程中供货人可以书面形式向采购人提出合理化建议。采购人发出的对供货人的合理化建议的批准或认可，并不表示供货人的合理化建议构成本供货合同下所指的变更，也不表明采购人将承担任何责任。只有在下列条件全部满足的前提下，供货人的合理化建议才能构成本条所指的变更：

- 供货人的合理化建议被证明是出于有利于采购人实现其本供货合同的目的和利益，或者是由于技术标准和要求及相关设计图纸等有合同约束力的文件中错误或明显不合理或明显不可行；

- 供货人的合理化建议所涉及的工作并非供货人自身的质量缺陷、材料采购不力、技术力量不足、或供货周期延误等原因。

按照上述规定，由采购人发出的书面形式确认为变更的合理化建议将构成合同条款约定的变更，其计价应当按照第14条的有关约定执行。

13.4.2在供货人的合理化建议为采购人带来额外经济效益的情况下，此类经济效益应当由采购人和供货人按照合同文件约定的比例进行分享，约定的比例见合同条款专用部分。

### 13.5其他要求

见合同条款专用部分。

## 14.变更的计价

### 14.1变更的计价

除非合同文件另有约定，上述的所有变更需要按照本条要求予以确定其价格的追加或扣减项目，按照以下原则进行计价：

- 对合同中已有适用项目的，按合同已列明的单价计算调整合同价格；

- 对与合同中已有类似项目的，参照已有项目在合同中列明的单价确定单价；

- 合同中没有相同或类似项目的，合同双方另行协商确定单价；

- 其他要求见合同条款专用部分。

### 14.2变更计价的程序

14.2.1在变更工作确定后，供货人认为变更工作涉及合同价款调整的，应在合同条款专用部分约定的时间内，向采购人提出调整合同价款的申请并附相关证明文件。采购人收到该申请后，应在合同条款专用部分约定的时间内确认或提出协商意见，否则视为该变更合同价款申请已被确认。

14.2.2变更工作确定后，若供货人未在第14.2.1项约定的时间内提出调整合同价款申请，则采购人可根据自己所掌握资料和信息自行确定是否调整合同价款和调整的具体金额。

14.2.3确认的变更价款按照第15.2.3项规定随货款一并支付。

14.2.4按照指令完成变更及调整合同价款不得影响工程的连续供货。在合同价款结算时双方仍有争议，则按照第22条的约定解决争议。

14.2.5除非合同文件另有约定，供货人不得以采购人和供货人之间未能就变更工作的计价达成一致而拒绝实施变更工作。

### 14.3其他要求

见合同条款专用部分。

## 15.支付

### 15.1预付款

15.1.1除非合同文件另有约定，采购人应当在本供货合同签订后在合同文件约定的时间内，由采购人向供货人以无息的方式预付合同文件约定的预付款，预付额度和支付时间见合同条款专用部分。

15.1.2预付款的抵扣起始时间和方式见合同条款专用部分。

### 15.2货款

15.2.1货款的付款周期、条件和金额

货款的付款周期、条件和金额见合同条款专用部分。

15.2.2货款申请

供货人应根据15.2.1项规定的付款周期和条件，按照采购人同意的格式，向采购人提交货款申请，说明供货人认为其有权得到的款额，同时提交必要的证明文件。

15.2.3货款支付

采购人在收到供货人按照15.2.2项提交的货款申请后，采购人应在合同条款专用部分约定的期限内并采用合同条款专用部分约定的方式，按照其审核确认的应付货款和应当抵扣的货款（如有）向供货人进行支付。

### 15.3延期支付

15.3.1采购人未按照第15.1款的约定支付预付款，供货人应当及时向采购人发出书面催款通知，采购人收到通知后仍不能按照要求预付，经供货人同意后可延期支付，但应当与供货人协商签订延期付款协议并办理具有强制执行效力的公证文书。协议应当明确延期支付的时间和从应付之日起向供货人支付应当付款的利息（利率按照同期银行贷款利率计）。如果未达成延期付款协议，导致供货无法进行，供货人可按照第17.1.1项约定执行。

15.3.2采购人未按照第15.2款的约定支付货款，供货人应当及时向采购人发出书面催款通知，采购人收到供货人书面形式通知后仍不能按照要求付款，经供货人同意后可延期支付，但应当与供货人协商签订延期付款协议并办理具有强制执行效力的公证文书。协议应当明确延期支付的时间和从应付之日起向供货人支付应当付款的利息（利率按照同期银行贷款利率计）。如果未达成延期付款协议，导致供货无法进行，供货人可按照第17.1.1项约定执行。

## 16．质量保证

### 16.1正常质量保证期

16.1.1正常质量保证期的期限见合同条款专用部分。

16.1.2在正常质量保证期内，供货人应对在正常质量保证期内出现或产生的缺陷，根据本供货合同第17.2.1项的规定向采购人承担责任，并满足采购人的要求，除非该缺陷是由于采购人不遵守供货人的说明而操作及保养货物造成的。

16.1.3若部分货物在保证期内需要更换、重新设计、修改或更新，这部分货物的保证期自双方确认的修复完成日起重新计算。

### 16.2质量保证延长期

除依照本供货合同第16.1款规定的正常保证期责任外，供货人应对主要部件在其相应的质量保证延长期内提供延长质量保证，并对之承担责任。具体要求见合同条款专用部分。

16.3供货人收到通知后应按照合同文件约定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物，使系统、设备和材料的相应部分恢复到合同文件约定的状态和规格。被修理或更换的货物或部件从出厂地至最终目的地的运保费由供货人承担。供货人收到通知后进行免费维修或更换有缺陷的货物的时间约定见合同条款专用部分。

16.4如果供货人收到通知后应按照第16.3款规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供货人承担，采购人根据合同文件的约定对供货人行使的其他权力不受影响。

16.5如果任何缺损部分供货人不能按照第16.3款规定的期限或双方商定的合理期限内修补，则采购人可在通知供货人后自行修补缺损，其费用和风险由供货人承担，但不影响合同文件约定的供货人责任；经供货人认可，采购人可对细小缺陷进行修理或调整，但由此产生的全部费用由供货人承担。

16.6供货人保证在现场现有条件下，合同项下的货物在正常操作情况下不会因供货人在设计和制造过程中的缺陷、错误或材料选用及制造工艺上的缺陷而产生故障。若由于货物在设计制造工艺上的缺陷（包括潜在缺陷）而导致安全事故，给采购人造成所有的损失应由供货人赔偿。

16.7供货人还应保证合同项下所提供的服务，应按合同文件约定进行并保证不存在因供货人的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

16.8供货人所供的货物必须已得到中华人民共和国有关部门授予的在中华人民共和国使用的许可，否则，一切责任由供货人负责。

## 17.违约

### 17.1采购人违约

17.1.1供货人有权暂停供货

17.1.1.1在合同文件约定的时间内，如果采购人未能按第15条约定向供货人支付按照本供货合同应当支付的款项，供货人可向采购人发出催款通知，并有权在通知发出后暂停本采购项目或减缓供货，由此而发生的全部增加费用，均由采购人承担，供货周期相应顺延。

17.1.1.2如果采购人在收到供货人发出的催款通知后，随后即支付包括约定利息在内的应当支付的款项，而供货人尚未发出解除合同的通知，则供货人依据第17.1.2项所享有的解除合同的权利即告失效，供货人应当尽快恢复正常供货。

17.1.1.3本款的约定并不影响供货人依据第17.1.2项应当享有的其他权利。

17.1.1.4采购人未按合同约定支付相应款项，供货人有权暂停本采购项目或减缓供货的时间见合同条款专用部分。

17.1.2供货人有权解除合同

17.1.2.1如果采购人发生下述情况之一，供货人可向采购人发出拟解除合同的书面形式通知。如果采购人在收到供货人发出的上述通知后，按合同文件约定的时间内仍然持续该等过失，则供货人有权解除本供货合同：

- 在收到供货人按照第17.1.1项发出的催款通知后，在合同条款专用部分约定的期限内仍未能向供货人支付本供货合同约定应当支付的款项，供货人有权解除本供货合同。

- 采购人采购的货物不符合强制性标准，致使供货人无法供货，且在催告后仍未履行相应义务。

- 采购人破产或无力偿还债务或发生非重组、重建或合并时，则供货人有权立即解除本供货合同。

17.1.3合同解除后的支付

根据第17.1.2项合同解除后，采购人应当退还履约保函（如有提交），并支付给供货人按照第 15条应当支付的所有款项，及由于合同解除而使供货人蒙受的任何损失。

### 17.2供货人违约

17.2.1采购人有权解除合同

如果供货人发生下述情况之一，采购人可向供货人发出拟解除合同的书面形式通知。如果在供货人收到采购人发出的上述通知后，按合同文件约定的时间内仍然持续该等过失，则采购人有权解除本供货合同：

- 明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务，又不遵照采购人的要求在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为；

- 将本供货合同进行转包、分包的；

- 已供货物的质量不合格，并拒绝修复的。

如果供货人破产、无力偿还债务、发生非重组重建或合并时、失去政府所颁发的实施本供货合同工作所必须的资质或资格，则采购人有权立即解除本供货合同。

17.2.2合同解除后的支付

采购人根据第17.2.1项解除合同后，应与供货人协商确定：

- 在上述解除合同时，供货人就其按照合同文件约定实际供货货值，已合理得到或理应得到的款额；

- 供货人应当赔偿采购人因终止合同所导致的任何直接损失；

当上述供货人合理得到或理应得到款额扣除其应赔偿采购人的直接损失后的金额超过了采购人已经向供货人累计支付的全部款额时，超出部分金额成为供货人归还给采购人的债权；未超出时，不足部分金额成为采购人应当补充支付给供货人的款项。

采购人行使终止合同的权利，并不影响其拥有的其他权利或补偿。

## 18.索赔

### 18.1供货人索赔

18.1.1如果采购人未能履行合同文件约定的义务或如果采购人履行的义务存在错误给供货人造成损失，供货人可按照以下约定向采购人提出索赔。

18.1.2供货人索赔的提出：

- 供货人应当在知道或应当知道索赔事件发生后，按照合同文件时间约定的时间内，向采购人提交索赔报告。索赔报告应当详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的供货周期，并附必要的记录和证明材料；供货人向采购人提交索赔报告的时间约定见合同条款专用部分。

- 索赔事件具有连续影响的，供货人应当按照合理时间间隔继续递交延续索赔报告，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）供货周期延长天数；

- 在索赔事件影响结束后，按照合同文件时间约定的时间内，供货人应当向采购人提交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的供货周期，并附必要的记录和证明材料。供货人向采购人提交最终索赔报告的时间约定见合同条款专用部分。

18.1.3供货人索赔的处理：

- 采购人收到供货人提交的索赔报告后，应当及时审查索赔报告的内容、查验供货人的记录和证明材料，必要时采购人可要求供货人提交全部原始记录复印件。

- 采购人应当按照合同文件约定对供货人提出的追加付款和（或）延长供货周期的要求进行审核和确认，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后，按照合同文件时间约定的时间内，将索赔处理结果答复供货人。索赔处理结果答复时间的约定见合同条款专用部分。

- 如果采购人在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后，按照第18.2.3（2）目约定的时间内未答复供货人处理结果的，则视同采购人接受了供货人的索赔要求。

- 供货人接受索赔处理结果的，按照第18.1.5项完成赔付。供货人不接受索赔处理结果的，按照第22条的约定解决争议。

18.1.4供货人提出索赔的期限：

- 如果供货人未按照第18.1.2项的时间要求提出索赔，视为供货人已放弃了对相关事件的索赔。

- 如果供货人以书面形式确认了采购人审定的合同价款结算报告后，应当被认为已无权再提出合同价款结算前所发生的任何索赔。

- 供货人提交的最终合同价款结清申请单中，只限于提出供货人书面形式确认了采购人审定的合同价款结算报告后发生的索赔。提出索赔的期限自办理完合同价款最终结清手续之日止。

18.1.5供货人的索赔要求被批准后，其应当获得的索赔款由采购人随货款支付。

### 18.2采购人的索赔

18.2.1如果供货人未能按照本合同约定履行义务或供货人所履行的义务存在错误给采购人造成损失，采购人可按照以下约定向供货人提出索赔。

18.2.2采购人索赔的提出：

- 采购人应当在知道或应当知道索赔事件发生后，按照合同文件时间约定的时间内，向供货人提交索赔报告，索赔报告应当详细说明索赔理由以及有权得到的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期，并附必要的记录和证明材料；采购人向供货人提交索赔报告的时间约定见合同条款专用部分。

- 索赔事件具有连续影响的，采购人应当按照合理时间间隔继续提交延续索赔报告，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的索赔金额和（或）缺陷责任期延长天数；

- 在索赔事件影响结束后，按照合同文件时间约定的时间内，采购人应当向供货人提交最终索赔报告，说明最终要求索赔的金额和延长的缺陷责任期，并附必要的记录和证明材料。采购人向供货人提交最终索赔报告的时间约定见合同条款专用部分。

18.2.3采购人索赔的处理：

- 供货人收到采购人提交的索赔报告后，应当及时审查索赔报告的内容、查验采购人的记录和证明材料，必要时供货人可要求采购人提交全部原始记录副本。

- 供货人应当按照合同文件约定对采购人提出的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期的要求进行审核和确认，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后，按照合同文件时间约定的时间内，将索赔处理结果答复采购人。索赔处理结果答复时间的约定见合同条款专用部分。

- 如果供货人在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后，按照第18.2.3（2）目约定的时间内未答复采购人处理结果的，则视同供货人接受了采购人的索赔要求。

- 采购人接受索赔处理结果的，按照第18.2.5项的约定完成赔付，采购人不接受索赔处理结果的，按照第22条的约定解决争议。

18.2.4采购人提出索赔的期限：

- 如果采购人未按照第18.2.2项的时间要求提出索赔，视为采购人已放弃了对相关事件的索赔。

- 当采购人开具了合同价款结算报告后，应当被认为已无权再提出合同价款结算前所发生的任何索赔。

- 采购人在开具合同价款结算报告后，所提出的索赔要求，只限于开具合同价款结算报告至办理合同价款最终结清手续期间所发生的索赔事件。提出索赔的期限至办理完合同价款最终结清手续之日止。

18.2.5供货人应当付给采购人的索赔金额可从采购人拟支付给供货人的合同价款中扣除，或由供货人以其他方式支付给采购人。当拟支付给供货人的合同价款已不足以满足索赔金额时，供货人应当在接受索赔处理结果后，按照合同文件时间约定的时间内，将其差额赔偿给采购人。差额补偿时间见合同条款专用部分。

### 18.3非索赔事项

以下事项按照相关条款处理，并不视作本条款所述之索赔：

- 变更对合同价款的增减按照第13条和第14条的约定办理；

- 保险事宜索赔按照保险条款处理。

## 19.保险

### 19.1人身财产损伤和采购人的保障

供货人应当对与本采购项目实施期间发生的因本供货合同履行过程中所导致的人身伤亡及财产损坏承担费用、责任、损失、索赔或诉讼的法律责任，并应当保障采购人免于承担该等责任，除非有关伤亡是采购人或其应当负责人士所导致。

### 19.2运输险及存仓保险

供货人应当负责其供应的货物在运送途中直至运抵现场的安全；如果认为有需要，供货人应当自行购买有关保险。

### 19.3第三者责任险

19.3.1供货人自行办理第三者责任险，但供货人按照本合同所承担的义务及责任并不会因供货人办理保险而受到影响。

19.3.2供货人应当自行决定采购人提供保单之保险范围、赔额、类别等是否能满足供货人的要求，如果供货人认为不足保障其风险，供货人应当自费补充投保。如果供货人另外增加保险，供货人应当将生效后的投保保险单和收据的复印件立即交给采购人备案。

19.3.3供货人被视为已清楚明确保险单内的一切条款，并会积极遵循保险条款和承保人关于解决索赔、追讨损失和防止意外的一切合理要求，和自费负责因其未能遵循所导致的后果。供货人应当尊重保险索赔的结果，并放弃对采购人因处理保险事宜所引起的一切赔偿及责任的追讨。

19.3.4保险期如果因供货人的过失而需延长，由此而增加的保险费均由供货人负担。

19.3.5如果本采购项目或与本采购项目有关的人员或第三者受到损伤或发生事故，供货人应当立即通知采购人，并以书面形式详述经过。

### 19.4其他商业保险

供货人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。为了分散或降低风险，供货人可办理其他商业保险，其费用由供货人自行负担。

19.5保险事故发生时，供货人有义务采取必要的控制措施，防止损失扩大和蔓延，并应第一时间内通知采购人及投保的保险公司，积极配合采购人办理相关保险索赔事宜。

19.6保险事故发生时，供货人有义务妥善保管受损的货物。如因供货人保管不善造成受损的货物缺失或加剧损坏，从而导致保险公司拒赔或减少赔付时，供货人应向采购人赔偿该拒赔或减赔部分的财产损失。

### 19.7关于保险的其他要求

见合同条款专用部分。

## 20.保证担保

### 20.1预付款保证担保

20.1.1如果合同文件约定，采购人向供货人支付预付款时，供货人应当向采购人提交同等金额的预付款保证担保，供货人应当在采购人支付预付款的同时向采购人提交预付款保证担保。供货人办理预付款保证担保的费用已包括在合同价款内。采购人是否要求供货人提交预付款保证担保见合同条款专用部分。

20.1.2供货人不能按照合同文件约定使用预付款的，采购人有权要求保证人承担保证担保责任。

20.1.3预付款保证担保的有效期截至预付款全额返还或抵扣完之日。

### 20.2履约保证担保

20.2.1如果合同文件约定，供货人应当向采购人提交履约保证担保，供货人应当在签订合同时，向采购人提交履约保证担保。供货人办理履约保证担保的费用已包括在签约合同价款内。采购人是否要求供货人提交履约保证担保及其额度见合同条款专用部分。

20.2.2履约保证担保有效期应当截止至本合同文件约定的截止日期内。即便本采购项目的供货周期延长，供货人也应当延长担保有效期，但采购人应当承担增加了的担保费用。履约保证担保有效期的截止时间见合同条款专用部分。

20.2.3供货人不能按照合同文件履行其义务的，采购人有权要求保证人承担保证担保责任。采购人向保证人提出索赔之前，应当以书面形式通知供货人，说明其违约情况。如果采购人索赔的理由是因货物质量问题，采购人还应当同时提交供货人出具的确认货物质量问题的证明文件，或者具有法定资质的检测机构出具的检测报告。

20.2.4其他约定见合同条款专用部分。

### 20.3支付保证担保

20.3.1采购人要求供货人提交履约保证担保的，采购人应当同时向供货人提交与履约保证担保等额的货款支付保证担保。

20.3.2货款支付保证担保有效期至采购人根据本供货合同约定完成了全部合同价款支付完毕之日起至本合同文件约定的截止日期内。货款支付保证担保有效期的截止时间见合同条款专用部分。

20.3.3供货人向保证人提出索赔之前，应当以书面形式通知采购人，说明其违约情况并提交采购人未按照本供货合同约定支付货款的证明。

20.3.4其他约定见合同条款专用部分。

### 20.5相关约定

20.5.1保证人应当是依法设立的有资格的银行业金融机构或者专业担保公司。

20.5.2货款支付保证担保和履约保证担保、货款支付保证担保和预付款保证担保不得为同一保证人。

20.5.3保证担保均以保函的形式出具。保证人应当在保函中明确赔付方及期限。

20.5.4保证担保的保证方式为连带保证担保，责任条件为有条件担保。

20.5.5保函应当为不可撤销保函，在保函约定的有效期届满之前，除因本供货合同中止执行、解除或法律法规规定的情况外，保证人、债务人和债权人不得以任何理由撤保。

20.5.6保函约定的有效期已届满，或保函约定的担保金额已被债权人全部索赔，但债务人尚未实际履行完合同约定的义务时，债务人应当按照约定重新提交保函。

## 21.不可抗力

### 21.1不可抗力

21.1.1不可抗力一般包括以下的情况：

- 国家权威部门发布且被界定为灾害的瘟疫、地震、洪水、风灾、雪灾等；

- 战争；

- 离子辐射或放射性污染；

- 以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

- 动乱、暴乱、骚乱或混乱，但完全局限在采购人及其供货人内部的事件除外；

- 因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致本供货合同的履行不再合法。

21.1.1如果在合同生效日期后发生不可抗力事件，从而阻止合同义务的履行，在该不可抗力影响的范围内，采购人和供货人均不应当被认为违约或毁约。但如果采购人或供货人延迟履行其合同义务以后发生不可抗力事件，则不能免除其相应的责任。

### 21.2采购人和供货人的义务

21.2.1如果采购人认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其履行义务，则在此事件发生时，应当及时通知供货人，并且只要合理可行，应当尽力继续履行其合同中的义务。采购人还应当将他的建议通知供货人，目的在于完成供货以及减少采购人和供货人任何损失。

21.2.2如果供货人认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其履行义务，则在此事件发生时，应当及时通知采购人，并且只要合理可行，应当尽力继续履行其供货合同中的义务。供货人还应当将他的建议通知采购人，包括任何合理的履约替代方法。但未经采购人的同意，供货人不得实施此类建议。

### 21.3不可抗力发生情况下的付款

如果由于不可抗力的发生造成整体工程的损失和损害，供货人有权要求采购人将该事件发生前按照合同所完成的货款及时支付给供货人。

### 21.4不可抗力造成损害的责任划分

除非合同文件另有约定，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）供货周期延误等后果，由合同双方按照以下原则承担：

- 已运至供货场地的货物的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由采购人承担；

- 采购人和供货人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

- 供货人的停工损失由供货人承担，但停工期间应供货人要求照管工程和清理、修复工程的费用由采购人承担；

- 不能按期供货的，应当合理延长供货周期，供货人不需支付逾期违约金。采购人要求提前供货的，供货人应当采取提前供货措施，提前供货费用由采购人承担。

### 21.5避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，采购人和供货人均应当采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方未采取有效措施导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

### 21.6因不可抗力解除合同

21.6.1如果不可抗力事件的发生时间持续超过合同文件约定的时间，则尽管批准了供货周期延长，合同双方仍均可向对方发出解除合同的通知，在该通知送达对方时，本供货合同自动解除。不可抗力事件发生持续超过时间的具体约定见合同条款专用部分。

21.6.2合同解除后，供货人应对已供货的货物由供货人负责退货或解除供货合同，不能退还的货款和因退货、解除供货合同发生的费用，由采购人承担，因未及时退货造成的损失由供货人承担。合同解除后的付款，采购人应当退还履约保函（如有提交），并支付给供货人按照第 25条应当支付的所有款项。

## 22.争议

### 22.1争议解决方式

如果采购人和供货人由于本供货合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过友好协商或者邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议，则双方中任何一方均可按照合同文件约定的以下一种方式解决争议：

- 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 第二种解决方式：向有管辖权人民法院起诉。

争议的解决方式见合同条款专用部分。

### 22.2发生争议时合同的履行

发生争议后，除非出现下列情况的，采购人和供货人都应当继续履行合同：

- 单方违约导致本供货合同确已无法履行，双方协议停止供货；

- 不可抗力导致本供货合同无法履行；

- 调解要求停止供货，且为双方接受；

- 仲裁机构要求停止供货；

- 法院要求停止供货。

## 23.专利权

23.1供货人应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证采购人在中华人民共和国使用货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权及工业设计权的起诉及索赔。但如果此种侵犯是由于遵照采购人提供的设计或技术规范引起者除外

23.2合同价已包括所有应支付的，对专利权、版权、使用权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税等费用。

23.3应供货人要求并在由其承担费用的情况下，采购人应当协助供货人对任何上述索赔和诉讼进行争辩，供货人应当偿付给采购人由此而导致的全部合理的开支。

## 24.严禁贿赂

如果采购人或供货人、代理人或服务人员给予或提出给予任何人以任何贿赂、礼品、小费或佣金作为引诱或报酬，以达到下列目的或企图：

- 使该人员采取或不采取与该合同有关的任何行动；

- 使该人员对与该合同有关的任何人员表示赞同或不赞同。

在证据确凿的情况下，供货人或采购人可在向对方发出通知后14天内终止合同。终止合同的决定并不影响提出终止合同的一方按照合同所拥有的所有其他权益。

## 25.保密

合同双方都应当履行对本供货合同的保密义务，未征得对方事先的书面同意，另一方不得在任何经营活动中、技术文献或其他地方发表或披露本供货合同或其任何细节。更不得把全部或部分的与本供货合同有关的资料翻印外传。

## 26.合同文件的修改

即使由于任何原因使得本供货合同中的某些条款或约定无效或无法履行，这种情况也不应当影响到本供货合同中其他条款或约定的有效性，也不应当在任何方面使得本供货合同完全失效。

如果发生上述情况，并且合同双方均认为有必要对已无效或无法履行的条款或约定进行修改时，双方均应当本着不改变本供货合同的最终目的，并最大限度地保证本供货合同的最终目的不受影响的原则，完成相关条款的修订。任何情况下，双方修订合同时不得再行订立背离本供货合同实质性内容的其他协议。

## 27.文件版权

采购人颁发给供货人的图纸、技术规范和反映采购人关于本供货合同的要求或其他类似性质的文件的版权属于采购人拥有，供货人可因实施本供货合同的目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本供货合同无关的其他事项。在征得采购人书面同意前，供货人不得为了实施其他目的而复制、使用采购人的文件或将之提供给任何第三方。

供货人为实施整体工程所编制的供货文件的版权属于供货人所拥有，采购人可因实施整体工程复制、使用此类文件，但不能用于其他无关的事项。在征得供货人书面同意前，采购人不得为了实施其他目的而复制、使用供货人的此类文件或将之提供给任何第三方。

## 28.合同效力及份数

本供货合同自采购人和供货人的法定代表人或获授权代表于合同协议书签字盖章之日起成立，生效条件或期限见合同协议书相关约定。双方各自履行完合同义务后自动失效。

合同正本贰份，采购人和供货人各执一份；副本份数的约定见合同条款专用部分。

## 三、供货合同条款专用部分

## 1.一般规定

1.1.5 其他词语定义

1.3书面形式

1.3.4采购人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址：

- 传真号码：                 邮政编码：

- 邮寄地址：

- 送达地址：

- 电子邮箱地址：

供货人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址：

- 传真号码：                        邮政编码：

- 邮寄地址：

- 送达地址：

- 电子邮箱地址：

1.5合同文件的组成及解释顺序

（9）其他合同文件： 补充协议和来往函件、传真。

1.8图纸

1.8.1图纸

采购人应当向供货人提供图纸的日期及图纸套数：

- 提供时间：  合同签订后7日内。

- 提供套数：   一套。

1.8.3其他规定：采购人向供货人提供的图纸资料应完整、清晰，供货人应妥善保管好图纸资料，合同履行完毕后，图纸资料归还采购人。

## 2．采购人义务

2.（5）其他义务： 采购人为供货人提供材料堆放场地。

## 3．供货人义务

3.（10）其他义务：

（1）供货人与采购人另行签署所供设备的安装工程承包合同时，供货人还应全面尽职履行该安装工程承包合同；

（2）供货人应将材料堆放整齐、保持现场整洁，自行留人看管。并服从采购人安排。

## 4.  采购项目供货计划

4.1供货计划提交时间 供货人接到甲方订货通知后2天内。

5．供货周期

5.1具体供货周期：自接到甲方订货通知之日起60日内（日历日）电梯到达甲方指定现场，电梯到现场后60日内（日历日）安装、调试完毕，并且验收合格。

## 6．供货周期延误

6.1非供货人造成的延误

6.1.1（6）其他允许延长供货周期的情况：采购人发出要求延长供货期的书面通知。

6.1.2提交书面报告的时间：造成延长供货期的事件发生后24小时内。

### 6.3 供货周期延误的违约处理

6.3.1误期违约金及误期违约金的最高限额：

误期违约金比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，误期违约金的最高限额为迟交货物部分合同金额的15%

## 7．包装

### 7.4其他包装约定

（1）供货人交付的所有货物要符合《GB191-2000》中关于包装、储运指示标志的规定。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，供货人要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，供货人负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

（2）凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，在箱体上的明显位置标注上“小心”、“轻放”、“向上”、“防雨”、“防潮”、“勿倒”、“怕热”、“远离放射源及热源”、“由此起吊”、“重心点”、“堆码重量极限”、“堆码层数极限”、“温度极限”等通用标志，并应符合GB191和GB6388的规定。

（3）每台包装箱内，应附有详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。另送至现场装箱清单各二份。

（4）对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良，耐久的保护层（不得用油漆）以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

（5）凡由于供货人包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，供货人均应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时，供货人负责与承运部门及保险公司交涉，采购人协助供货人收集相关证明材料，同时供货人应尽快向采购人补供货物以满足工期需要。

（6）每次发货时，供货人应将下述技术资料每台3套与货物一起装箱，运交采购人。技术资料包括：

- 文件目录

- 装箱清单

- 产品合格证

- 设计签认的井道布置图、布置图（应在合同签定后5天内向采购人提供）。

- 安全部件型式试验报告等

如本条款所列资料寄送不完整或丢失，供货人应在收到采购人通知后3日内免费另寄。

## 8．服务

### 8.4其他约定

（1）供货人应及时提供与本合同设备有关的工程设计、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

（2）供货人需派代表到现场进行技术服务，指导采购人按供货人的技术资料进行安装、试运、调试，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

（3）如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加，费用各自承担。

（4）供货人提出并经双方确定的安装、调试和运行技术服务方案，供货人如有修改，须以书面形式通知采购人，经采购人确认后方可进行。为适应现场条件的要求，采购人有权提出变更或修改意见，并书面通知供货人，供货人应给予充分考虑，应尽量满足采购人要求。

（5）采购人有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

（6）对盖有“密件”印章的供采购人的资料，双方都有为其保密的义务。

（7）供货人的供货人需要合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由供货人统一组织并征得采购人同意，费用应由供货人自行负担。

（8）供货人（包括分包与外购）须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

（9）凡与本合同设备相连接的其它设备装置，供货人有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

（10）供货人派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。供货人派到现场服务的技术人员在设备安装前2周内提交采购人予以确认。采购人有权提出更换不符合要求的供货人现场服务人员，供货人应根据现场需要，重新选派采购人认可的服务人员，如果采购人在书面提出该项要求7天内供货人没有答复，将按延误工期等同处理。

（11）由于供货人技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及供货人未按要求派人指导而造成的损失应由供货人负责。

（12）供货人应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个

方面符合合同规定的质量、规格和性能要求，应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物

寿命期内运转良好，满足使用要求。在规定的质量保证期内，供货人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而

造成的任何质量问题或故障负责。对由此造成的损失采购人保留索赔的权利。

（13） 质保期：电梯安装完毕并取得质量技术监督部门认定的电梯检验检测机构出具的检验合格文件，交付采购人使用后，供货人应提供两年（含）以上的质保期，质保期内免费更换所有损坏部件（因使用不当除外）并免费提供维修保养，内容包括：①每月两次定期保养。②24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用。③接到故障通知后应2小时内到现场。④普通故障的修复时间为不大于4小时，任何故障其修复时间（修复时间：供货人从接到故障通知起计算，包括提供备件时间），不能超过72小时。

## 9.备品备件、易损件/消耗性材料

### 9.2其他约定

（1）采购人应提供对设备作正常维修保养及紧急救援所必须的工具及仪器。该工具及仪器必须是全新、未使用过的。

（2）供货人承诺在电梯投入使用20年内，保证备品备件的供应，供货人始终能以市场上最优惠的价格提供优质的备品备件。投入使用后8年内，除电机、轿厢、导轨、厅门之外，提供其它备件的时间从供货人接到采购人订单后7个工作日内；投入使用后8-15年内提供备件的时间从供货人接到采购人订单后10个工作日内。

## 10．检验和测试

### 10.2检验和测试时间和地点

检验和测试时间：交货前10日

检验和测试地点：货物生产地。

### 10.7其他检验和测试约定

货物到达交货地点后，供货人会同采购人及工程监理单位联合进行开箱清点验收，若货物不能通过被验收，采购人有权拒绝接受该货物，供货人应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

在取得采购人及工程监理单位验收代表签字确认合格的货物验收单后，该批货物才可视为已交货。

上述约定进行检验、测试后，并不证明该货品最终合格，且不因此免除供货人在本合同项下的保证义务或其他义务。

## 12．合同价款

### 12.2合同价款

上述合同总价包括：

供货人应提供的货物（包括设备、机械、仪表、备件、工具、手册和技术资料及其他全部相关材料）的费用。

供货人应承担的工程服务费用（包括但不限于设备安装督导、调测等工程服务），质量保证期内维修维护和技术服务费用及本合同所涉及的其他各项服务费用和培训费用。

使合同设备和技术文件适于空运和内陆运输及多次装卸操作的包装费用等。

供货人负责运送合同设备和技术文件到采购人指定地点前的所有费用，包括但不限于运输费、保险费、装车卸车费用及保管费。

供货人已经缴付合同设备的增值税等政府部门规定的所有税费。

### 12.3合同价款的调整

（3）其他调整因素及方法：

本合同总价只有在设备数量增减及设备规格、型号发生变化的情况下才可以调整，如只是设备数量发生增减，调整合同总价，但设备单价不变；如设备规格、型号发生变化，由供货人提出新的设备报价，采购人、监理人认价，如果涉及到安装费的调整，详见电梯设备安装合同的合同调整部分。

## 13．变更

### 13.1变更

- 其他指令要求：  无。

### 13.4供货人提出的合理化建议

13.4.2约定的比例：   无。

### 13.5其他要求  无。

## 14.变更的计价

### 14.1变更的计价

- 其他要求：    无。

### 14.2变更计价的程序

14.2.1 供货人提出调整合同价申请及相关证明文件的时间：_发生变更项目后7日内_

采购人针对调整合同价款申请进行确认或提出协商意见的时间：收到变更洽商单后7日内。

14.3其他要求   涉及合同价款变更需经采购人、监理人确认。

## 15．支付

### 15.1预付款

15.1.1  预付款预付额度及支付时间：乙方提交排产计划给生产厂家前20个工作日内支付设备合同总价款的30%作为预付款。

15.2货款

15.2.1货款的付款周期、条件和金额：

设备发货前60日采购人向供货人支付至设备合同总价款的70%；

设备到达现场经采购人、监理单位开箱验收合格后7个工作日内支付至设备合同总价款的90%；

设备安装调试验收合格取得质量技术监督部门认定的电梯检验检测机构出具的检验合格文件后10个工作日内，采购人向供货人支付至设备合同总价款的100%。

15.2.3货款的支付：

- 货款支付方式： 支票或电汇

## 16．质量保证

### 16.1正常质量保证期

16.1.1正常质量保证期的期限：自电梯安装调试完成，取得含取得质量技术监督部门认定的电梯检验检测机构出具的检验合格文件后30日进入质量保证期，保证期为24个月，计算保修期最晚不得超过设备到货5个月。

### 16.2质量保证延长期

具体要求：质量保证期期间，备品备件在此期间全部免费更换，质量保证期内供货人免费更换所有存在缺陷的部件或损坏的部件，更换的零部件的质量保证期从更换之日起再延长两年。对于隐蔽性的、合理的检查和试验都不能发觉的缺陷（经权威检测机构鉴定为产品质量缺陷）：即使质量保证期已过，由于其产品本身的设计缺陷、制造缺陷、安装缺陷造成的故障，仍由供货人免费负责。

16.3 供货人收到通知后进行免费维修或更换有缺陷的货物的时间：质量保证期内的一般性故障，供货人应在接到通知后的【1】小时内到达现场，以确定坏损件情况，就排除故障或更换坏损件的设备做出决定并立即书面通知物业公司。供货人应在接到通知后的【2】小时内修复上述故障。

如果合同设备在质量保证内出现重大故障，供货人应在接到采购人通知后立即提供解决方案，并立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具前往现场，并在【72】小时内恢复合同设备的正常运行。如因供货人原因造成合同设备重大故障，供货人将依照本合同的规定对由此而引起的采购人的损失根据本合同的规定承担责任。

## 17.违约

### 17.1采购人违约

17.1.1.4采购人未按合同约定支付相应款项，供货人有权暂停本供应项目或减缓供货的时限: /

17.1.2供货人有权解除合同

- 采购人未按合同约定支付相应款项，供货人有权解除本供应项目的时限：/

## 18.索赔

### 18.1供货人索赔

18.1.2供货人索赔的提出：

（1）供货人向采购人提交索赔报告的时间：    索赔事件发生后的28日内

（3）供货人向采购人提交最终索赔报告的时间：   索赔事件影响结束后的28天内

18.1.3供货人索赔的处理：

（2）索赔处理结果答复时间：   收到供货人索赔报告后的28日内

18.2.2采购人索赔的提出

（1）采购人向供货人提交索赔报告的时间：    索赔事件发生后的28日内

（3）采购人向供货人提交最终索赔报告的时间：  索赔事件影响结束后的28日内

18.2.3采购人索赔的处理：

（2）索赔处理结果答复时间：   收到采购人的索赔报告后8日内

18.2.5差额补偿时间：        收到索赔处理结果后14日内

## 19．保险

### 19.1关于保险的其他要求         /

## 20．保证担保

### 20.1预付款保证担保

20.1.1采购人向供货人支付预付款时，采购人 要求（要求/不要求）供货人同时提交预付款保证担保。

### 20.2履约保证担保

20.2.1      采购人不要求（要求/不要求）供货人提交履约保证担保，要求供货人提交履约保证担保时，履约保证担保的金额：   /

20.2.2      履约保证担保有效期的截止时间：   /

20.2.4      其他约定：无。

### 20.3货款支付保证担保

20.3.2      货款支付保证担保有效期的截止时间：  /

20.3.4      其他约定：     无  。

## 21.不可抗力

### 21.6因不可抗力解除合同

21.6.1不可抗力事件发生持续超过时间的具体约定：  90天。

## 22．争议

### 22.1争议解决方式

本供货合同的争议解决方式约定采用如下第（2）种方式：

- 向 南宁  仲裁委员会申请仲裁；

- 向工程所在地有管辖权  人民法院起诉。

## 28．合同效力及份数    副本  捌  份

## 补充条款    无。

## 第二节 安装合同

## 一、合同协议书格式

合同协议书

发包人（全称）：

安装人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就  (整体工程

名称)  建设所需的    (设备名称)  安装及相关服务事项达成一致并订立如下协议：

一、整体工程概况

整体工程名称：

建设地点：

建设单位：

资金来源：

二、安装工程范围

安装工程范围：

三、签约合同价

人民币（大写）：                                     （¥                元）

其中：安全文明施工费人民币（大写）：                 （¥                元）

四、安装工期

计划开工日期：	    年    月    日；具体以招标人通知开工日期为准

计划竣工日期：        年     月      日；

工期：  60    天（日历天）（工期固定） 。

五、质量标准

安装工程质量标准：  合格

其他质量要求：

六、合同文件的组成

- 本合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 合同条款专用部分；

- 合同条通用合部分；

- 联合体协议书（如有） ；

- 已标价的安装价清单；

- 技术标准和要求；

- 合同图纸；

- 其他合同文件（如有）。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、安装人承诺按照本合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对安装工程缺陷承担维修责任。

九、供货人承诺按照联合体协议约定对供货合同履约情况承担相应连带责任（安装人与供货人组成联合体投标并中标的）。

十、发包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向安装人支付合同价款。

十一、本协议书连同其他合同文件一式拾份。

十二、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、本合同自____________________生效，双方各自履行完成合同义务后自动失效。

| 发包人： （盖单位章） | 安装人： （盖单位章） |
| --- | --- |
| 地 址 ： | 地 址 ： |
| 法定代表人或其 委托代理人： （签字） | 法定代表人或其 委托代理人： （签字） |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 签字地点： |  |

## 二、安装及服务合同条款通用部分

## 1.词语定义

除非合同条款专用部分另有约定，本合同中下列措词及用语应当具有本条款所赋予的含义。

### 1.1合同

1.1.1安装合同：指发包人和安装人双方当事人共同签署约定双方权利义务的文件，也可以简称为本合同。

1.1.2供货合同：指发包人和供货人（即安装人或与安装人达成联合体协议并负责供货的其他单位）就本合同项下拟安装设备的供货及相关服务事宜另行签署的合同。

1.1.3合同文件：指合同协议书中所约定的构成本安装合同的所有文件。

1.1.4合同协议书：指由发包人和安装人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。

1.1.5中标通知书：指发包人通知安装人中标的函件。

1.1.6投标函：指构成合同文件组成部分的由发包人填写并签署的投标函。

1.1.7投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.8联合体协议书：指随投标文件（或资格预审申请文件）提交，约定联合体各成员内部分工、利益分配以及共同对合同履约承担连带责任的文件。

1.1.9合同条款通用部分：指根据有关法律、法规规定，通用于房屋建筑和市政基础设施建设项目设备安装及相关服务活动，明确合同当事人主要权利义务的文件。

1.1.10合同条款专用部分：指构合同当事人根据安装工程实际需要对合同条款通用部分相关内容的具体约定、补充和修订。

1.1.11已标价的安装价清单：指构成合同文件组成部分的，由安装人按照规定的格式和要求填写的已标价的安装价清单。

1.1.12技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所做的修改或补充。

1.1.13合同图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由承包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.14其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

### 1.2合同当事人及人员

1.2.1合同当事人：指发包人和（或）安装人。

1.2.2发包人：指合同协议书中指明的，与安装人签订本安装合同的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.2.3安装人：指合同协议书中指明的，与发包人签订本安装合同的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.2.4总承包人：指与整体工程发包人签订施工总承包合同的总承包人，除非合同条款专用部分另有规定，总承包人即为本安装工程的发包人。

1.2.5监理人：指在合同条款专用部分中指明的，发包人或整体工程发包人委托的负责安装工程监理的当事人以及取得当事人资格的合法继承人。

1.2.6发包人代表：指在合同条款专用部分中指明的，由发包人指定的在其授权范围内履行本合同的代表。

1.2.7项目经理：指在合同条款专用部分中指明的，由安装人指定的负责安装工程施工管理和履行合同的代表。

1.2.8监理工程师：指在合同条款专用部分中指明的，由监理人指定的负责安装工程监理工作的负责人。

### 1.3工程和设备

1.3.1整体工程：指合同协议书载明的，由安装人负责安装的设备用于其建设并构成其组成部分的建设工程。

1.3.2安装工程：指合同协议书中约定承包范围内的，由安装人按照本安装合同约定负责实施、完工、修补质量缺陷并提供相关服务的有关设备安装工程。

1.3.3供货设备：指本安装工程所涉及的，构成整体工程组成部分的，由发包人与供货人（即安装人或与安装人达成联合体协议并负责供货的其他单位）另行签署供货合同实施采购的，由安装人按照本安装合同进行安装施工的设备和装置。

1.3.4施工场地：指用于安装工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

1.3.5安装工期：指在合同协议书约定的安装人完成设备安装工作并达到验收条件所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.3.6缺陷责任期：指安装人履行第20.2款约定的缺陷责任的期限。

1.3.7保修期：是根据现行有关法律规定，在合同第20.2款中约定由安装人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

### 1.4其他

1.4.1天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.4.2签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.4.3合同价款：指安装人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包范围工作后，发包人应付给安装人的金额，包括在履行本安装合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.4.4违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应当承担的责任。

1.4.5不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

1.4.6书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

## 2.语言文字

除专用术语外，本合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 3.适用法律

本合同适用国家法律、行政法规及南宁市地方法规。除非合同另有约定，国家及南宁市建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本合同。

## 4.技术标准和规范

4.1本安装工程适用现行国家、行业和南宁市规范、标准和规程。

4.2构成合同文件的任何内容与国家现行规范、规程和标准出现矛盾，安装人应书面要求发包人予以澄清，除非发包人有特别指令，安装人应按其中要求最严格的标准执行。

4.3除合同另有约定外，本安装工程应依照技术标准和要求以及国家现行规范、标准和规程最新版本执行。

## 5.合同文件及解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款专用部分另有约定外，合同文件的组成及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）合同条款专用部分；

（5）合同条款通用部分；

（6）联合体协议书（如有）；

（7）已标价的安装价清单；

（8）技术标准和要求；

（9）合同图纸；

（10）其他合同文件，见合同条款专用部分规定。

合同图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

## 6.图纸

6.1发包人应按照合同条款专用部分约定的日期和数量，向安装人提供图纸。发包人所提供的图纸数量无法满足施工需要时，经发包人允许安装人可自费购买或复制。

6.2安装人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知发包人。

6.3合同条款专用部分约定由安装人提供的相关文件的，安装人应按约定的数量和期限报送发包人，发包人应在合同条款专用部分约定的期限内容批复。

6.4关于图纸的其他约定，见合同条款专用部分。

## 7.发包人

发包人应按照合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：

7.1发包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证安装人免于承担因发包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

7.2发包人应按照合同条款专用部分的约定，向安装人提供施工场地、现场设施及相关工作条件，并负责落实整体工程总承包人应提供的配合协调工作。

7.3发包人应就整体工程总承包合同中与本安装工程有关的条款进行交底。

7.4发包人应当按照合同文件约定向安装人提供图纸，并根据合同进度计划组织图纸会审和技术交底。

7.5总承包合同中约定的应由整体工程发包人完成的工作，如果与本安装工程有关，发包人应及时督促整体工程发包人完成。

7.6发包人应确保与本安装工程相关的任何必要的批准、许可、核准、报备等手续及时得到办理。

7.7发包人应按照合同文件的约定履行付款义务。

7.8发包人应履行的其他义务见合同条款专用部分。

## 8.监理人

8.1监理人在对本安装工程实施监理的过程中，有权按照监理合同约定行使相关权力。

8.2安装人不应与监理人发生直接工作联系。

## 9.安装人

安装人应按照合同约定全面履行合同义务，并承担相应的责任。其义务包括：

9.1安装人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证发包人免于承担因安装人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

9.2安装人应严格按照合同约定实施、完成本安装工程，提供相关技术服务，并修补安装工程中的任何缺陷。

9.3安装人应按照技术响应表承诺为完成安装工程而设置合理可行的现场组织机构，并委派具备相应岗位资格的管理人员。除非获得发包人书面同意，安装人不得更换或撤回主要管理人员。

9.4安装人派出从事本安装工程中特殊工种的工作人员应受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的岗位证书。

9.5安装人应按照合同文件约定的安装及服务范围和工期要求，编制施工组织设计，并对施工组织和施工方案的适用性、完备性和安全可靠性全面负责。

9.6安装人应按照合同条款专用部分约定配合发包人进行的现场管理和协调工作，并按照发包人指示为他人在施工场地实施与整体工程有关的其他各项工作提供可能的条件。

9.7安装人应按照合同条款专用部分约定合理利用和有效保护发包人提供的施工场地、现场设施及相关工作条件，不得侵害发包人与他人合理使用相关场地、设施的权利，否则应承担相应责任。

9.8安装工程通过完工验收并移交前，安装人应按照合同条款专用部分约定进行照管和维护。

9.9发包人按照合同文件约定所发出的所有指示，安装人应当予以执行。指示构成变更的，应按照本合同条款第13条处理。由于发包人未能按本合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致安装人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

9.10安装人应当审阅所有合同文件。发现合同文件有歧义或需要补齐、补正有关内容的，应当及时告知发包人。

9.11安装人应履行的其他义务见合同条款专用部分。

## 10.工期

10.1进度计划

10.1.1安装人应按合同条款专用部分约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案报送发包人。发包人应在合同条款专用部分约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经发包人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制安装工程进度的依据。

10.1.2实际进度与第10.1.1款的合同进度计划不符时，安装人可以在合同条款专用部分约定的期限内向发包人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报发包人审批；发包人也可以直接向安装人作出修订合同进度计划的指示，安装人应按该指示修订合同进度计划，报发包人审批。发包人应在合同条款专用部分约定的期限内批复。

10.2开工和完工

10.2.1除非合同条款专用部分另有约定，发包人应在开工期7天前发出开工通知。安装工期自发包人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。安装人应在开工日期后尽快施工。

10.2.2安装人应在第1.3.5项约定的期限内完成本安装工程，并具备验收条件。

10.3暂停施工与工期延误

10.3.1由于发包人原因导致安装工程施工整体或部分暂停或延误的，且暂停或延误造成安装人关键线路工作的实际延误或给安装人造成了无法避免的损失，经发包人确认，工期相应顺延，发包人应赔偿安装人由此受到的损失。

10.3.2由于安装人原因导致安装工程整体或部分暂停或延误的，安装人应自费采取措施加快进度，以确保按照合同进度计划在约定期限内完成工作。由于安装人原因造成安装工期延误，安装人应向发包人支付逾期违约金。如果发包人提供切实证据，证明安装人按照本条约定支付给发包人的逾期违约金总额不足以弥补因安装工程工期延误给发包人造成的直接损失，并且该损失是安装人在订立合同时已预见到或应预见到的，安装人应另行向发包人支付赔偿金。逾期违约金和工期延误赔偿金的计算方法见合同条款专用部分。安装人支付逾期竣工违约金或工期延误赔偿金，不免除安装人完成工程及修补缺陷的义务。

10.4关于工期的其他约定见合同条款专用部分。

## 11.质量与检验

11.1工程质量要求

11.1.1工程质量应达到合同协议书及相关合同文件约定的质量标准和要求。因安装人原因造成工程质量达不到约定质量标准的，安装人应承担违约责任，违约金计算方法或额度见合同条款专用部分的约定。

11.1.2合同当事人对工程质量有争议，由国家级的工程质量检测机构或合同条款专用部分约定的专业检验、检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。各方均有责任，由各方根据其责任分别承担。

11.2检查和返工

11.2.1安装人应认真按照标准、规范和合同图纸要求以及发包人依据合同发出的指令施工，随时接受发包人和监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

11.2.2工程质量达不到合同约定标准的部分，发包人应要求安装人拆除和重新施工，安装人应按要求拆除和重新施工，直到符合合同约定标准。因安装人原因达不到合同约定标准，由安装人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

11.3隐蔽工程和中间验收

11.3.1工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，安装人应进行自检，并在隐蔽前或中间验收前48小时以书面形式通知发包人并由发包人通知监理工程师及建设单位工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。安装人准备验收记录，验收合格，发包人和监理工程师在验收记录上签字后，安装人方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，安装人在发包人限定的时间内修改后重新验收。

11.3.2发包人或监理工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向安装人提出延期要求。

11.4清除不合格工程

11.4.1安装人使用不合格材料、工程设备，或采用的施工工艺不符合合同要求造成的任何缺陷，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格，发包人可以随时发出指示，要求安装人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由安装人承担。

11.4.2由于发包人提供的材料或工程设备（不包括安装人同时作为供货人或与安装人达成联合体协议的其他供货人按照供货合同提供的货物及服务）不合格造成的工程不合格，需要安装人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

11.5系统调试

11.5.1系统调试内容应与安装人承包的安装工程范围相一致。

11.5.2安装人组织系统调试，并在调试前48小时以书面形式通知发包人并由发包人通知监理工程师。通知包括调试内容、时间、地点。安装人准备调试记录，发包人根据安装人要求为调试提供必要条件，调试合格，发包人和监理工程师在调试记录上签字。

11.5.3发包人或监理工程师不能按时参加调试，须在开始调试前24小时以书面形式向安装人提出延期要求。

11.6关于工程质量和检查检验的其他约定见合同条款专用部分。

## 12.安全施工

12.1安全施工与检查

12.1.1安装人在施工过程中应遵循国家颁布的《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，并依法组织施工。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于安装人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由安装人承担。

12.1.2安装人应制定安全施工管理办法，并有专人负责安全施工的管理。

12.1.3安装人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。

12.2事故处理

12.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，安装人应按有关规定立即上报发包人，并通过发包人上报政府有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

12.3发包人和安装人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

12.4其他约定见合同条款专用部分规定。

## 13.变更

13.1在履行合同过程中，发包人可向安装人作出变更指示，安装人应遵照执行。没有发包人的变更指示，安装人不得擅自变更。

13.2变更估价的约定见合同条款专用部分。

13.3安装人收到发包人的变更指示后14天内向发包人提出变更报价书，经发包人、监理人确认后调整合同价格。安装人在14天内不向发包人提出变更报价书的，视为该项变更不涉及合同价格的变更。发包人在收到变更报价书之日起14天内予以确认，无正当理由逾期未予确认的，视为该报告已被确认。

## 14.合同价款及调整

14.1合同价款的计算、调整和确定，应按照合同条款专用部分约定采取以下方式之一：

（1）固定单价合同；

（2）固定总价合同。

14.2合同价款已包括的风险范围，以及风险范围以外合同价格调整方法和程序见合同条款专用部分。

14.3关于合同价款及调整的其他约定见合同条款专用部分。

## 15.计量

15.1安装人应按合同约定的时间和内容向发包人提交计量周期已完成的工程量报告。安装人提交已完成的工程量报告的时间、内容和计量周期见合同条款专用部分约定。

15.2发包人应在收到安装人提交的工程量报告后7天内完成对安装人提交的工程量报表的审核，以确定当期实际完成的工程量。发包人对工程量有异议的，有权要求安装人进行共同复核或抽样复测。安装人应协助发包人进行复核或抽样复测，并按发包人要求提供补充计量资料。安装人未按发包人要求参加复核或抽样复测的，发包人复核或修正的工程量视为安装人实际完成的工程量。

15.3发包人未在收到安装人提交的已完成的工程量报告后7天内完成审核的，安装人报送的已完成的工程量报告中的工程量视为安装人实际完成的工程量。

15.4关于计量的其他约定见合同条款专用部分。

## 16.合同价款支付

16.1发包人应按合同约定向安装人支付工程预付款。工程预付款的支付时间、预付额度、工程预付款的抵扣起始时间和方式见合同条款专用部分的约定。

16.2发包人应按合同条款专用部分约定的工程进度款付款周期、程序、支付比例或金额支付工程进度款。

16.3经发包人确认的合同价格调整（含因工程变更、索赔等引起的合同价格调整）应与工程进度款同期支付。

## 17.完工验收

17.1本安装工程具备合同条款专用部分约定的完工验收条件时，安装人可向发包人提交完工验收申请报告。

17.2发包人审查后，认为尚不具备验收条件的，应合同条款专用部分约定的时间内通知安装人在完工验收前尚需完成的工作内容，安装人应在完成发包人通知的全部工作内容后，再次提交完工验收申请报告。发包人审查后，认为已具备验收条件的，应在合同条款专用部分约定的时间内进行验收。验收合格的，则视为工程完工验收通过。验收不合格的，发包人应通知安装人进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由安装人承担。

17.3工程完工验收合格的，以完工验收合格之日为实际完工日期并在验收报告中载明。因发包人原因，未在第17.2款约定的时间内进行验收或完成验收不予签发完工验收报告的，以安装人提交完工验收申请报告的日期为实际完工日期。工程未经完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际完工日期。

## 18.移交

18.1当本安装工程办理了完工验收手续，即表明工程具备移交条件。移交工程的时间要求见合同条款专用部分的约定。

18.2安装人未能如期向发包人移交工程的，安装人应承担对发包人所造成的损失。

18.3发包人或发包人如果在本安装工程尚未正式完工及尚未取得安装人同意时进驻或使用本安装工程，发包人应承担由此对本安装工程造成的损害责任并赔偿由此给安装人造成的损失。

18.4发包人在安装工程完工验收合格后无故拒绝安装人移交本安装工程的，发包人应赔偿由此给安装人造成的损失。

## 19.结算

19.1本安装工程完工后，安装人应在合同条款专用部分约定的时间内，向发包人提交完工结算报告和完整的结算资料。

19.2发包人收到安装人递交的工程完工结算报告和结算资料后在合同条款专用部分约定的时间内完成审核。

19.3发包人确认完工结算报告后，在合同条款专用部分约定的时间内，将全部结算款项支付给安装人。

## 20.质量保证与维修保养

20.1保修期和缺陷责任期按照法律、法规及建设行政主管部门最新颁布的有关规定执行。保修期和缺陷责任期的起始时间和缺陷责任期的期限见合同条款专用部分的约定。

20.2安装人应在合同条款专用部分的时间内向发包人出具质量保修书。

20.3安装人应按照合同条款专用部分约定提供本安装工程涉及设备的维修保养服务。

20.4安装人未按照本合同规定的时间更换零部件、弥补缺陷或提供有关维修保养服务的，购货人可以采取必要的补救措施，因此产生的费用由安装人承担。

20.5质量保证及维修保养的其他约定见合同条款专用部分规定。

## 21.违约

21.1发包人违约

21.1.1当发生下列情况之一时，视为发包人违约：

（1）发包人未按合同约定付款的；

（2）发包人未按照合同约定履行义务的其他情形。

21.1.2除合同另有约定外，发包人违约时，安装人可发出书面通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人在收到该通知后28天内仍不履行合同义务的，安装人有权暂停施工。发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

21.1.3安装人按第21.1.2项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，安装人可向发包人发出解除合同通知。但安装人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响安装人根据合同约定享有的索赔权利。

21.1.4发包人未按合同约定付款的，应按合同条款专用部分的约定支付逾期付款违约金。

21.2安装人违约

21.2.1当发生下列情况之一时，视为安装人违约：

（1）安装人将其承包的安装工程转包或违法分包；

（2）因安装人原因工程质量达不到约定的质量标准；

（3）安装人未按照合同约定履行义务的其他情形。

21.2.2除合同另有约定外，安装人违约时，发包人可向安装人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。安装人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任。

21.2.3发包人发出整改通知28天后，安装人仍不纠正违约行为的，发包人可向安装人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他发包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用安装人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除安装人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

21.3 供货合同解除

供货合同解除同时安装合同也即行解除。若该类解除合同是由发包人原因引起的，发包人应当退还履约保函（如有提交），并向安装人支付其已完成部分工作按照本合同理应得到的所有款项，以及由于合同解除而使安装人蒙受的任何损失；若该类解除合同是由供货人原因引起的，供货人应向发包人退还本合同项下所有已支付的款项。

## 22.索赔

22.1发包人索赔

（l）根据合同约定，发包人认为有权得到索赔金额和（或）延长缺陷责任期的，应在知道或应知道索赔事件发生后28天内向安装人递交索赔通知书。索赔事件具有连续影响的，发包人应在索赔事件影响结束后的28天内向安装人递交最终索赔通知书。

（2）安装人收到发包人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的索赔金额和（或）延长的缺陷责任期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内将索赔处理结果答复发包人。发包人接受索赔处理结果的，应从支付给安装人的合同价款中扣除索赔款项，或由安装人以其他方式支付给发包人。发包人不接受索赔处理结果的，按第26条约定执行。

22.2安装人索赔

（1）根据合同约定，安装人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在知道或应知道索赔事件发生后28天内向发包人递交索赔通知书。 索赔事件具有连续影响的，安装人应在索赔事件影响结束后的28天内向发包人递交最终索赔通知书。安装人未在前述28天内递交赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

（2）发包人收到安装人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内将索赔处理结果答复安装人。安装人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付。安装人不接受索赔处理结果的，按第26条约定执行。

22.3关于索赔的其他约定见合同条款专用部分相关约定。

## 23.保险

23.1安装人应充分了解发包人为本安装工程所办理的保险是否能满足安装人对于投保内容、保险金额等的要求，如果安装人认为不能满足要求的，应自费补充投保。

23.2具体投保内容和相关责任，见合同条款专用部分约定。

## 24.担保

24.1发包人要求安装人提交履约担保的，安装人应在签订合同时向发包人提交履约担保。安装人办理履约担保的费用已包括在签约合同价内。发包人是否要求安装人提交履约担保及其额度、有效期的截止时间见合同条款专用部分的约定。

24.2发包人要求安装人提交履约担保的，发包人应同时向安装人提交与履约担保等额的工程款支付担保。工程款支付担保有效期的截止时间见合同条款专用部分的约定。

24.3关于担保的其他约定见合同条款专用部分。

## 25.不可抗力

25.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和合同条款专用部分中约定的其他情形。

25.2合同一方当事人遇到不可抗力事件、使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

25.3除合同条款专用部分另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）安装人设备的损坏由安装人承担；

（3）发包人和安装人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）安装人的停工损失由安装人承担，但停工期间应发包人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期完工的，应合理延长工期，安装人不需支付逾期违约金。发包人要求赶工的，安装人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

25.4合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，安装人应按合同约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。

## 26.争议

如果发包人和安装人在履行本分包合同中发生争议的，可友好协商或邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议的，在合同条款专用部分中约定下列一种方式解决：

（1）第一种：向合同条款专用部分中约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）第二种：向合同条款专用部分中约定的人民法院起诉。

三、合同条款专用部分

## 1.词语定义

1.2.5 	监理人：

1.2.6		采购人代表：

姓    名：

职    称：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.2.7		项目经理：

姓    名：

职    称：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.2.8		监理工程师：

姓    名：

职    称：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

## 5.合同文件及解释顺序

合同文件的组成及优先解释顺序如下：

（1）    本合同协议书；

（2）    中标通知书；

（3）    投标函；

（4）    合同条款专用部分；

（5）    合同条通用部分；

（6）    联合体协议书（如有）；

（7）    合同图纸；

（8）    技术标准和要求；

（9）    安装价清单；

（10）   其他合同文件：     /

## 6.图纸

6.1   	采购人向安装人提供图纸的日期：    合同签订后7日内

采购人向安装人提供图纸的数量：    5套（含4套用于竣工图的施工图 ）

6.3   	安装人提供图纸期限：     以采购人通知为准。

安装人提供图纸数量：    4套竣工图

采购人批复期限：     收到安装人提供的图纸后14天内。

6.4   	关于图纸的其他约定：         /

## 7.采购人

7.2		采购人向安装人提供施工现场、现场设施及相关工作条件的内容、范围和时

间： 在具备施工条件且经采购人确认后的7日内提供施工现场。

7.8   	采购人应履行的其他义务：

（1）提供各楼层水平装饰层面基准线（候梯厅装修后地面高度，安装前安装人

必须再次确认，签订书面确认书）。

总承包人履行的义务：1）提供工地道路供安装人使用，并提供施工场地、材

料存放地；

2）提供在现场的垂直运输机械、设备和脚手架（如有）供安装人使用；

3）提供施工现场水源、电源。工程水电管线总承包人提供至指定位置的分配

电箱和水源接口，从该分配电箱和水源接口接至现场的临时水电管线由安装人

自行接入；

4）清理现场垃圾（安装人将其施工所产生的垃圾运至承包人指定地点）。

## 9.安装人

9.6   	安装人配合采购人进行的现场管理和协调工作的具体要求：

安装人须在遵从采购人关于安全文明施工的规则及有关现场施工管理办法,进场前与采购人签订安全协议，服从采购人的统一规划、统一部署、统一协调管理的指令的原则下，按本合同约定的内容和时间完成全部安装调试工作(即运输、安装、调试、验收、移交及售后服务培训等一条龙服务)

9.8   保管责任：自安装人进入工地开始安装之日起，设备的保管责任则由安装人负责，直到设备安装调试完毕，且验收交付使用。在此期间发生设备的丢失或损坏，由安装人负全责。但是设备的所有权属于采购人，安装人不能将任何属于采购人的特品擅自处置。

9.11  安装人应履行的其他义务：

1）按照发包人的指示，在设备进入安装前一个月安装人派技术人员到现场，对土建情况进行检查（井道、机房），如果发现有不符合双方签字确认的土建布置图规定的地方．应立即以书面形式提出。如果安装人没能及时发现存在的问题，则由此引起延误工期的责任由安装人负责。

2）负责电梯的安装，电梯安装施工所用的井字架、踏板、安全网等装、拆工作由安装人负责，相关材料也由安装人负责。

3）设备到达工地现场后，采购人负责卸货，如需发包人或总承包人提供配合时，安装人应于施工总控制进度计划中明确表述或提前足够的时间通知发包人或总承包人。

4）自设备含物料到达工地现场起，设备的保管责任则由安装人负责，直到设备安装调试完毕，且验收交付使用止，在此期间发生设备的丢失或损坏，由安装人负责。但是设备的所有权属于采购人，安装人不能将任何属于采购人的物品擅自处置。

5）负责工程中所需除本合同规定由发包人负责之外的工料和施工设备、工具。

6）安装人负责安装机房及井道内所有电梯用线槽、线管、电线、电缆、井道灯，井道插座，及电梯机房配电箱至电梯控制箱电缆施工。安装人自备施工用安全电压照明设备，负责电梯控制箱的连接及供货安装，完成轿厢内照明、五方通话等，配合轿厢内监控安装及调试。

7）成品保护：安装人应提供必要的人员、材料和设备用于电梯工程的成品保护。并在施工中应注意保护其它专业施工的成品和半成品，不得损毁，如造成损坏，损失费用由安装人负责。成品保护费用应考虑相关费用，包含在投标报价中。（因采购人提前使用电梯所产生的成品保护费由使用人负责）。

8）所有线槽或线管都必须采用作防腐、防锈处理的金属材料。线管及线槽应作必要的处理和配置必要的保护材料，防止划伤电线或电缆。

9）安装人负责清理运输本承包工程及施工所造成的垃圾和废料，运输至施工总承包人指定地点。

10）在向有关法定部门申请检测和检查前，在采购人委托的监理工程师和其他代表的参

与下，安装人自备相关合格的仪器及工具，按照国家标准、产品制定商企业标准、本招标文件中的规定对所有产品进行自检，合格后双方签合格自检报告，然后安装人负责组织验收，向有关法定部门申请检测和检查，包括整理电梯报验所需资料，填写电梯申检报告及电梯验收申报表等，确保本工程顺利通过南宁市质量技术监督局的检测、验收，并取得相关合格证明文件。相关费用由安装人承担。

11）负责完成本系统必需的或与本工程有关的各种批文、许可证或批准证书等手续，并承担有关费用。

12）对于监理、采购人认定不合格的材料或设备，安装人必须在24小时内清理出场。

13）如因供货人或安装人的问题被相关政府部门扣分或罚款，由供货人或安装人承担全部责任。

15）安装人必须持证上岗，并配备相应的现场管理人员，若因此导致施工现场出现安全事故或安全隐患，安装人承担相应的处罚。

15）工程竣工验收合格后，安装人必须向总承包人提供完整的竣工资料四套，以便总承包人移交档案馆。

16）安装人须保证本电梯工程一次性通过验收，如因安装人原因未能一次性验收合格，且影响了采购人的进度安排，安装人应当向采购人赔偿安装合同额的3‰/天。

17）免费为采购人指定的人员提供现场培训（培训时间不少于2天），使受培训人员至少达到以下水平：掌握电梯的一般运行原理、操作方法、紧急救援及日常维护等常用技能。

18）安装人须服从总承包单位现场管理及要求，听从总承包单位的指挥和安排。因此导致安装工期的延误，采购人保留经济索赔的权利。

19）对安装人施工工艺的特殊要求：在对井道壁打孔之前，须先用仪器检查钢筋的位置，避免破坏钢筋、打孔不正及安装不牢固等现象。

20）本工程须接受政府监管部门的监督、检查和验收，由此发生的费用包括在本合同价内，不再调整。

21）组织相关部门检测、验收，负责办理相关手续，并承担相关费用。

22）安装人若对土建部分有破坏，需恢复原状。

23）安装人在执行本工程时须遵守包括但不限于下列各项：

a.一切因安装人未能遵守的条款而对发包人造成的损失及费用（包括拆除及修补费用），安装人须予以补偿。

b.核实有关图纸以确定空间、孔洞、设备基础及其他土建项目是否与本工程的施工需要配合，若发现任何差异，须立即以书面通知发包人，由发包人给予指示。

c. 安装人的辅助设施及贮存仓须在发包人安排的地方架设，并按整体工程的进度而迁移。

d.不能阻碍通道及他人的施工场地。

e.不能滥用或破坏发包人提供的设施。

f.物料须作适当的贮存。

g.尽早提出供电量的要求。

h.不能让用水泛滥或弄湿不能受水湿的物料。

i.在本工程完成时进行全面的清理工作才交付给发包人。

## 10.工期

10.1.1	安装人编制施工进度计划和施工方案的内容：安装人的施工进度计划及施工方案的内容应满足采购人、监理人的要求。

安装人向采购人报送施工进度计划和施工方案的期限：    合同签订后7日内

采购人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限： 接收到申请后7日内

10.1.2	安装人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限： 7日内

采购人批复修订合同进度计划申请报告的期限：接到报告后的7个工作日内以书面形式答复

采购人批复修订合同进度计划的期限：         7日内

10.3.2	逾期违约金和工期延误赔偿金的计算方法：每延误一天，安装人应当向采购人赔偿安装合同额的0.02%/天整，不足一天按一天计。

逾期完工违约金最高限额： 安装合同额的3% 。

10.4   	关于工期的其他约定：  如果逾期安装超过30天，则采购人有权单方面终止合同。安装人赔偿由此给采购人造成的一切损失（非安装人原因除外）。

## 11.质量与检验

11.1.1  质量违约金的计算方法或额度：由于安装人施工原因调试达不到验收要求，安装人按监理工程师要求重新安装和调试，并承担重新安装和调试的费用，工期不予顺延。

11.1.2  专业检验、检测机构：   南宁市特种设备检测中心

11.6	关于工程质量和检查检验的其他约定：   /

## 12.安全施工

12.4   	安全施工其他约定：采购人认为安装人工作中的安全措施/设施不符合国家、地方、行业及本合同有关规定时，有权要求安装人限期做出整改。当安装人不能满足要求时，采购人有权自行处理，所发生的费用由安装人承担，采购人有权在将该部分费用从安装人的合同价款中扣除。

## 13.变更

13.2   	变更估价的约定：

（1）对合同中已有适用项目的，按合同已列明的单价计算调整合同价格；

（2）对与合同中已有类似项目的，参照已有项目在合同中列明的单价确定单价；

（3）合同中没有相同或类似项目的，合同双方另行协商确定单价；

14.合同价格及调整

14.1	合同价格计算、调整和确定的方式：固定总价合同。

14.2    合同价款包括的风险范围：

1）安装人在编制投标书时对本合同文件、安装价清单的错误理解或自身的任何疏忽而造成的错误或失误。

2）投标报价不以物价波动、工程量变化、措施项目费的调整而调整。

14.3   	合同价格及调整的其他约定：

1）在采购人、安装人双方履行合同过程中，当国家的法律、法规、规章及政策发生变化，国家或省级、行业建设主管部门或期授权的工程造价管理机构据此发布工程造价调整文件，工程价款应当进行调整，调整原则见13.2。

2）当施工中施工图纸（含设计变更）发生变化时，采购人、安装人双方应按新的设计图纸重新确定综合单价。

## 15.计量

15.1   	安装人提交已完成的工程量报告的时间：  每月22日之前

安装人提交已完成的工程量报告的内容：  已完成工程量的说明及预算书

计量周期：  /

15.4   	关于计量的其他约定：             /

## 16.合同价款支付

16.1.  预付款预付额度及支付时间：在电梯设备全部到达施工现场7个工作日内支付安装合同总价款的30%作为预付款。

16.2安装款

16.2.1安装的付款周期、条件和金额：

设备安装调试验收取得质量技术监督部门认定的电梯检验检测机构出具的检验合格文件后10个工作日内，发包人向安装人支付至安装合同总价款的100%。

## 17.完工验收

17.1   完工验收条件：现场所有设备安装调整完毕

17.2  	通知安装人在完工验收前尚需完成的工作内容的时限：  提前7天全部完成

完工验收时限：  收到安装人完工验收申请报告后7天内

## 18.移交

18.1   移交工程的时限：    完工验收合格结束后3日内

## 19.结算

19.1  	安装人提交结算报告和完整结算资料的时限：  工程竣工验收合格28天内

19.2   采购人完成审核时限：   收到结算报告和完整结算资料后28天内

19.3   采购人确认完工结算报告后，将扣除合同约定的全部结算款项支付给安装人的时限： 28天

20.1   保修期和缺陷责任期限：

保修期起始时间：自电梯安装调试完成，通过当地特种设备安全监督管理的部门验收合格并取得检验合格文件后30天进入质量保证期，质量保证期为24个月,计算保修期最晚不得超过设备到货5个月。

缺陷责任期起始时间：自电梯安装调试完成，通过当地特种设备安全监督管理的部门验收合格并取得检验合格文件后30天进入缺陷责任期期限，缺陷责任期期限：24个月。

20.2   安装人向采购人出具质量保修书的时间：安装人应在工程竣工验收之前，与采购人（或采购人指定物业公司）签订质量保修书 。

质量保修书包括内容如下：（1）质量保修项目内容及范围；（2）质量保修期；（3）质量保

修责任；（4）质量保修金的支付方法。

20.4   安装人提供维修保养服务的要求：安装人提供24个月的质量保证期，备品备件在此期间全部免费更换,保修期过后全部由（建设单位指定的物业管理）公司负责维修。质量保证期内免费更换所有存在缺陷的部件或损坏的部件，更换的零部件的质量保证期从更换之日起再延长两年。对于隐蔽性的、合理的检查和试验都不能发觉的缺陷．即使质量保证期已过，由于其产品本身的安装缺陷造成的故障，仍由安装人免费负责。

20.5   质量保证及维修保养的其他约定：

（1）质保期内的一般性故障，安装人应在接到通知后的【1】小时内响应，以确定坏损件情况，就排除故障或更换坏损件的设备做出决定并立即书面通知物业公司。安装人应在接到通知后的【2】小时内修复上述故障。

（2）如果合同设备在质保期内出现重大故障，安装人应在接到采购人通知后立即提供解决方案，并立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具前往现场，并在【24】小时内恢复合同设备的正常运行。如因安装人原因造成合同设备重大故障，安装人将依照本合同的规定对由此而引起的采购人的损失根据本合同的规定承担责任并承担相应的经济赔偿。

（3）如果安装人未能按上述约定进行维修或更换，视为安装人恶意违约，安装人应向采购人承担违约责任，给采购人造成损失的，还应负责赔偿。在此种情况下，采购人也可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由安装人承担，采购人凭维修通知及维修单位出具的发票即可向安装人索赔而无需要提供该项维修责任形成原因的证据。采购人根据合同规定对安装人行使的其他权利不受影响。

（4）质量保修工作的实施，安装人应在工程竣工验收之前，与采购人签订质量保修书，作为本合同附件。

21.1.4	逾期付款违约金：  /

## 22.索赔

22.3   关于索赔的其他约定： 在质量保证期内，若发现货物与合同规格不符，或由某种原因造成的缺陷，包括内在缺陷或用料不妥，经有关部门进行检验，若检验不合格，采购人有权凭检验证书向安装人提出索赔，安装人承担本次检验费。

## 23.保险

23.2   具体投保内容和相关责任：	  /

## 24.担保

24.1   采购人  不要求（要求/不要求）安装人提交承包履约保证担保。要求安装人提交履约保证担保时，履约保证担保的额度为  /   ，履约保证担保的有效期的截止时间： /

24.2   工程款支付担保有效期的截止时间：         /

24.3   关于担保的其他约定：              /

## 25.不可抗力

25.1   不可抗力的其他情形：包括空中飞行物体坠落或其他非采购人、安装人责任造成的爆炸火灾等灾害。

## 26.争议

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商解决不成或者调解不成时，选择下列第 二  种方式解决：

（1）第一种：将争议提交       	    仲裁委员会申请仲裁；

（2）第二种：依法向工程所在地有管辖权  人民法院提起诉讼。

## 27.补充条款

1、铭牌：

每件产品都应在明显的位置上固定铭牌，内容至少应包括：

（1）产品名称、型号、规格

（2）制造厂名称、商标

（3）出厂日期，产品编号和生产批号

（4）电机功率、主要参数等。

2、安装人应提供但不限于下述的随机技术资料、文件及竣工验收资料（须中文或中英文对照）：

1）GB7588-2003中所要求的资料及文件。

- GB10060-93中所要求的资料和文件。

- 设备竣工图。

- 电气原理图、接线图。

- 安装图纸及安装技术说明。

- 操作使用说明书及维修手册。

- 附件、备件明细表及检修专用工具一套。

- 出厂前的各项检验和试验记录。

- 原材料的分析报告及检验合格证（包括授权单位出具的产品质量合格证明）。

- 其它用户使用设备必备的资料。

- 政府部门要求的其它相关竣工、验收资料。

- 竣工资料四份，安装人必须严格按照南宁市城乡建设委员会和南宁市规划委员会“京建质（2000）569号”文件（如有新规定则按新规定执行）的各项细则进行设备资料的收集、整理，同时还要遵照南宁市城乡建设档案馆的具体要求进行设备文件资料的整理组卷工作。

- 提交的图纸尺寸应为：

A0：841mm×989mm

A1：594mm×841mm

A2：420mm×594mm

14）安装人还应交付一套所有图纸的缩样及光盘给发包人，缩样尺寸为：

A3：297mm×420mm

- 除非特别指明，本招标文件所涉及的一切图纸、技术资料的量度和标称值一律使用法定计量单位。

- 每台设备以中文版为准的一切竣工验收文件资料和图纸等一式四套。

- 每台设备随机资料和文件一式两套。

- 进口整机或部件应有原产地证明、质量证明和报关单（或商检证明）等。

负责向发包人指定的人员进行培训。

1）安装人应负责培训使用单位技术操作、维修人员。安装人应根据发包人要求的培训人数、时间、地点，在培训开始前一个月提出推荐的培训计划，以取得发包人的同意。经过培训的人员应达到熟悉设备构造、工作原理、维修保养，熟练操作，排除一般故障的水平。

2）安装人应负责在项目现场对使用单位2~3名操作人员进行培训。使用单位培训人员的差旅、食宿、培训场地和消耗品等费用均由安装人承担。所需费用应分别列出并计入投标价内。

第二卷

第五章 供货要求

供货要求

一、设备需求一览表

| 序号 | 货物（/服务）名称 | 参考品牌、型号 | 技术参数及性能配置要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1#，1-2#电梯 | 通力、奥的斯、帝升、东芝 | - 基本参数及尺寸 （一）基本参数 1、载重：≥1000kg。 2、速度：≥2.0m/s。 3、层/站/门：34/32/32。 4、轿厢净尺寸（宽×深×高）：1500x1600x2600mm。（只要井道符合要求，可根据实际免费增加电梯轿厢长宽高，达到最大化）。 5、开门方式：中分门。双梯同层分用按钮盒。 6、开门净尺寸（宽×高）：900x2100mm。 7、井道净空尺寸（宽×深）：2100x2200mm。 8、井道顶层净高度：4800mm。 9、底坑深度：1800mm。 10、提升高度：105.74m。 11、机房位置：井道顶部 12、动力电源范围：主电源： 380V+10%～-7%，三相电源，50Hz+2%～-2%。 13、照明电源范围：220V+10%～-7%，单相，50Hz+2%～-2%。 14、1-1#为客梯兼消防电梯，1-2#为客梯兼消防电梯兼无障碍电梯。 二、技术参数及性能 ▲1、控制系统：双32位智能化和数字化控制系统。控制系统具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能，与投标电梯同品牌。 ▲2、曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音与振配备动制动软降噪功能，并消除减速环节失控；曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上，曳引机与投标电梯同品牌。 ▲3、门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机，与投标电梯同品牌。 ▲4、驱动系统：模块式专用变频装置，32位交流变频调压调速（VVVF）系统，且具备独立工作的低静音变频器，与投标电梯同品牌。 。 5、门保护： 光幕门保护系统。 6、导靴：厂家标准配置。 7、可编程电子安全相关系统，在供货时提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的型式试验报告。 8、限速器涨紧装置、补偿绳张紧装置、缓冲器的限位开关IP等级，在供货时提供检测机构提供的证明材料。 9、提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的电梯整梯及主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门机主要部件的型式试验报告或检验报告。 三、主要部件： ▲1、产品曳引机为投标品牌设计和制造。 ▲2、控制柜（主板、变频器）、门机为投标品牌设计和制造，具备统一注册品牌商标logo。 ▲3. 安全部件：限速器、安全钳、缓冲器为投标品牌设计及制造。 以上主要部件需提供产品型式试验报告或委托检验报告证明文件，整机文件需满足现行生产设计及制造要求。 四、基本功能 1、门系统自动回路断路器。 2、上行超速保护装置。 3、轿厢警铃。 4、防捣乱操作。 5、电磁干扰滤波器。 6、轿厢自动返回设备。 7、制动软降噪。 8、轿厢呼叫取消。 9、轿厢按钮。 10、反向呼梯。 11、轿厢去底部层站响应呼叫。 12、轿厢去顶部层站响应呼叫。 13、可控轿厢照明。 14、门受阻保护。 15、开关门时间调整。 16、轿厢位置指示器。 17、轿厢按钮。 18、关门按钮。 19、禁止门操作开关。 20、延时驱动保护。 21、快速开门。 22、门锁旁路功能。 23、制动力矩检测功能。 24、门定时保护。 25、附加门定时。 26、外呼按钮。 27、轿厢紧急照明装置。 28、紧急电动操作。 29、故障自诊断。 30、限速器涨紧开关。 31、大厅按钮。 32、大厅位置指示器。 33、大厅呼梯登记。 ▲34、五方通话功能（总线制）。 35、满载不停梯。 36、电动机过热保护 ( 可自动复位 )。 37、手动救援操作。 38、强迫关门。 39、主断路器。 40、超载不启动。 41、限速器超速开关。 42、启动补偿功能。 43、底坑急停开关。 44、第二底坑急停开关。 45、单相电源开关。 46、检修限位。 47、安全钳超速开关。 48、轿顶检修盒。 49、轿厢顶部插座。 50、高清全景摄像头（200万像素以上）。 51、计数器（记录电梯运行时间及次数）。 52、无障碍电梯满足无障碍需求（配置残疾人操作盘、扶手、后壁半身镜及语音报站）。 53、客梯兼消防电梯满足消防功能要求。 54、电梯验收合格后移交前将电梯厢内做木大板保护，便于住户装修期间不被损坏；。 ▲55、音频、视频井道内随缆及接口预留，视频线缆须满足数字信号线缆及接口。 56、轿内液晶显示屏。 57、IC卡功能（层控直达型）。 58、电梯监控井道内随缆及接口预留。 59、紧急电源驱动功能。 60、BA接口。 61、司机服务功能。 62、并联功能。 五、装饰 ▲1、层门装潢： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 ▲2、层门门套：304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。(注：电梯层门套外门洞口门套由采购人自理） 3、厅外呼梯及显示系统：每层每梯均配置呼梯盒，外呼采用圆形金属微触按钮。液晶显示，可显示电梯运行楼层、方向等信息，高灵敏度金属面微动按钮，发纹不锈钢面板； ▲4、主操作盘：一体式操作盘，发纹不锈钢面板，配置微触按钮（带盲文）。配置液晶数字显示器，可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态等信息，液晶屏尺寸不小于9英寸； 5、轿厢装潢： （1） 轿顶:发纹不锈钢，LED筒灯，LED平板灯。 前围壁：发纹不锈钢镀钛黑。 后围壁：镜面不锈钢镀钛黑。 侧围壁：镜面不锈钢蚀刻镀钛金。 ▲轿门： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 扶手：后壁配置发纹不锈钢镀钛金。 地板：大理石地板。 （2）轿厢通风系统：配置优质强力风机通风。 （3）厅门：304发纹不锈钢 （4）轿厢地坎：铝合金型材地坎 （5）轿厢通风换气：两侧通风道。 6、曳引媒介：采用先进的复合钢带或钢丝绳。 7、轿厢垂直振动 ≤ 30cm/s2 8、轿厢水平振动 ≤ 20cm/s2 9、机房噪声：≤80dB(A) 10、最大开关门噪声：≤65dB(A) 11、轿厢内噪声：≤55.0dB(A) 12、平层精确度：±5mm 六、其它 按现行电梯设备制作、安装相关规范和标准等。 | 2 | 台 |
| 2 | 2-1#，2-2#电梯 | 通力、奥的斯、帝升、东芝 | 一、基本参数及尺寸 （一）基本参数 1、载重：≥1000kg。 2、速度：≥2.0m/s。 3、层/站/门：21/21/21。 4、轿厢净尺寸（宽×深×高）：1500x1600x2600mm。（只要井道符合要求，可根据实际免费增加电梯轿厢长宽高，达到最大化） 。 5、开门方式：中分门。双梯同层分用按钮盒。 6、开门净尺寸（宽×高）：900x2100mm。 7、井道净空尺寸（宽×深）：2100x2200 mm。 8、井道顶层净高度：4800mm。 9、底坑深度：1800mm。 10、提升高度：63.7m。 11、机房位置：井道顶部。 12、动力电源范围：主电源： 380V+10%～-7%，三相电源，50Hz+2%～-2% 13、照明电源范围：220V+10%～-7%，单相，50Hz+2%～-2% 14、2-1#为客梯兼消防电梯，2-2#为客梯兼消防电梯兼无障碍电梯。 二、技术参数及性能 ▲1、控制系统：双32位智能化和数字化控制系统。控制系统具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能，与投标电梯同品牌。 ▲2、曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音与振配备动制动软降噪功能，并消除减速环节失控；曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上，曳引机与投标电梯同品牌。 ▲3、门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机，与投标电梯同品牌。 ▲4、驱动系统：模块式专用变频装置，32位交流变频调压调速（VVVF）系统，且具备独立工作的低静音变频器，与投标电梯同品牌。 。 5、门保护： 光幕门保护系统。 6、导靴：厂家标准配置。 7、可编程电子安全相关系统，在供货时提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的型式试验报告。 8、限速器涨紧装置、补偿绳张紧装置、缓冲器的限位开关IP等级，在供货时提供检测机构提供的证明材料。 9、提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的电梯整梯及主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门机主要部件的型式试验报告或检验报告。 三、主要部件： ▲1、产品曳引机为投标品牌设计和制造。 ▲2、控制柜（主板、变频器）、门机为投标品牌设计和制造，具备统一注册品牌商标logo。 ▲3. 安全部件：限速器、安全钳、缓冲器为投标品牌设计及制造。 以上主要部件需提供产品型式试验报告或委托检验报告证明文件，整机文件需满足现行生产设计及制造要求。 四、基本功能 1、门系统自动回路断路器。 2、上行超速保护装置 。 3、轿厢警铃。 4、防捣乱操作 。 5、电磁干扰滤波器 。 6、轿厢自动返回设备。 7、制动软降噪。 8、轿厢呼叫取消。 9、轿厢按钮。 10、反向呼梯。 11、轿厢去底部层站响应呼叫。 12、轿厢去顶部层站响应呼叫。 13、可控轿厢照明。 14、门受阻保护。 15、开关门时间调整。 16、轿厢位置指示器。 17、轿厢按钮。 18、关门按钮。 19、禁止门操作开关。 20、延时驱动保护。 21、快速开门。 22、门锁旁路功能 。 23、制动力矩检测功能 。 24、门定时保护。 25、附加门定时。 26、外呼按钮。 27、轿厢紧急照明装置。 28、紧急电动操作。 29、故障自诊断。 30、限速器涨紧开关。 31、大厅按钮 。 32、大厅位置指示器 。 33、大厅呼梯登记 。 ▲34、五方通话功能（总线制）。 35、满载不停梯。 36、电动机过热保护 ( 可自动复位 )。 37、手动救援操作。 38、强迫关门。 39、主断路器。 40、超载不启动 。 41、限速器超速开关。 42、启动补偿功能。 43、底坑急停开关。 44、第二底坑急停开关。 45、单相电源开关。 46、检修限位 。 47、安全钳超速开关。 48、轿顶检修盒。 49、轿厢顶部插座 。 50、高清全景摄像头（200万像素以上）。 51、计数器（记录电梯运行时间及次数） 。 52、无障碍电梯满足无障碍需求（配置残疾人操作盘、扶手、后壁半身镜及语音报站）。 53、客梯兼消防电梯满足消防功能要求 。 54、电梯验收合格后移交前将电梯厢内做木大板保护，便于住户装修期间不被损坏。 ▲55、音频、视频井道内随缆及接口预留，视频线缆须满足数字信号线缆及接口。 56、轿内液晶显示屏。 57、IC卡功能（层控直达型）。 58、电梯监控井道内随缆及接口预留。 59、紧急电源驱动功能。 60、BA接口。 61、司机服务功能。 62、并联功能。 五、装饰 ▲1、层门装潢： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 ▲2、层门门套：304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。(注：电梯层门套外门洞口门套由采购人自理） 3、厅外呼梯及显示系统：每层每梯均配置呼梯盒，外呼采用圆形金属微触按钮。液晶显示，可显示电梯运行楼层、方向等信息，高灵敏度金属面微动按钮，发纹不锈钢面板； ▲4、主操作盘：一体式操作盘，发纹不锈钢面板，配置微触按钮（带盲文）。配置液晶数字显示器，可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态等信息，液晶屏尺寸不小于9英寸； 5、轿厢装潢： （1） 轿顶:发纹不锈钢，LED筒灯，LED平板灯。 前围壁：发纹不锈钢镀钛黑。 后围壁：镜面不锈钢镀钛黑。 侧围壁：镜面不锈钢蚀刻镀钛金。 ▲轿门： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 扶手：后壁配置发纹不锈钢镀钛金。 地板：大理石地板。 （2）轿厢通风系统：配置优质强力风机通风。 ▲（3）厅门：304发纹不锈钢 （4）轿厢地坎：铝合金型材地坎 （5）轿厢通风换气：两侧通风道。 6、曳引媒介：采用先进的复合钢带或钢丝绳。 7、轿厢垂直振动 ≤ 30cm/s2 8、轿厢水平振动 ≤ 20cm/s2 9、机房噪声：≤80dB(A) 10、最大开关门噪声：≤65dB(A) 11、轿厢内噪声：≤55.0dB(A) 12、平层精确度：±5mm 六、其它 按现行电梯设备制作、安装相关规范和标准等。 | 2 | 台 |
| 3 | 3-1#，3-2#，4-3#，4-4#电梯 | 通力、奥的斯、帝升、东芝 | 一、基本参数及尺寸 （一）基本参数 1、载重：≥1000kg。 2、速度：≥2.0m/s。 3、层/站/门：20/20/20。 4、轿厢净尺寸（宽×深×高）：1500x1600x2600mm。（只要井道符合要求，可根据实际免费增加电梯轿厢长宽，达到最大化）。 5、开门方式：中分门。双梯同层分用按钮盒。 6、开门净尺寸（宽×高）：900x2100mm 。 7、井道净空尺寸（宽×深）：2100x2200mm。 8、井道顶层净高度：4800mm。 9、底坑深度：1800mm。 10、提升高度：59.5m。 11、机房位置：井道顶部。 12、动力电源范围：主电源： 380V+10%～-7%，三相电源，50Hz+2%～-2%。 13、照明电源范围：220V+10%～-7%，单相，50Hz+2%～-2% 。 14、3-1#、4-3#为客梯兼消防电梯，3-2#、4-4#为客梯兼消防电梯兼无障碍电梯 。 二、技术参数及性能 ▲1、控制系统：双32位智能化和数字化控制系统。控制系统具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能，与投标电梯同品牌。 ▲2、曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音与振配备动制动软降噪功能，并消除减速环节失控；曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上，曳引机与投标电梯同品牌。 ▲3、门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机，与投标电梯同品牌。 ▲4、驱动系统：模块式专用变频装置，32位交流变频调压调速（VVVF）系统，且具备独立工作的低静音变频器，与投标电梯同品牌。 。 5、门保护： 光幕门保护系统。 6、导靴：厂家标准配置。 7、可编程电子安全相关系统，在供货时提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的型式试验报告。 8、限速器涨紧装置、补偿绳张紧装置、缓冲器的限位开关IP等级，在供货时提供检测机构提供的证明材料。 9、提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的电梯整梯及主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门机主要部件的型式试验报告或检验报告。 三、主要部件： ▲1、产品曳引机为投标品牌设计和制造。 ▲2、控制柜（主板、变频器）、门机为投标品牌设计和制造，具备统一注册品牌商标logo。 ▲3. 安全部件：限速器、安全钳、缓冲器为投标品牌设计及制造。 4.以上主要部件需提供产品型式试验报告或委托检验报告证明文件，整机文件需满足现行生产设计及制造要求。 四、基本功能 1、门系统自动回路断路器。 2、上行超速保护装置。 3、轿厢警铃 。 4、防捣乱操作 。 5、电磁干扰滤波器 。 6、轿厢自动返回设备 。 7、制动软降噪 。 8、轿厢呼叫取消 。 9、轿厢按钮。 10、反向呼梯 。 11、轿厢去底部层站响应呼叫 。 12、轿厢去顶部层站响应呼叫 。 13、可控轿厢照明 。 14、门受阻保护 。 15、开关门时间调整。 16、轿厢位置指示器 。 17、轿厢按钮 。 18、关门按钮。 19、禁止门操作开关。 20、延时驱动保护 。 21、快速开门 。 22、门锁旁路功能 。 23、制动力矩检测功能。 24、门定时保护 。 25、附加门定时 。 26、外呼按钮 。 27、轿厢紧急照明装置 。 28、紧急电动操作 。 29、故障自诊断 。 30、限速器涨紧开关 。 31、大厅按钮 。 32、大厅位置指示器。 33、大厅呼梯登记 。 ▲34、五方通话功能（总线制）。 35、满载不停梯。 36、电动机过热保护 ( 可自动复位 )。 37、手动救援操作。 38、强迫关门。 39、主断路器。 40、超载不启动 。 41、限速器超速开关。 42、启动补偿功能。 43、底坑急停开关。 44、第二底坑急停开关 。 45、单相电源开关。 46、检修限位。 47、安全钳超速开关 。 48、轿顶检修盒。 49、轿厢顶部插座 。 50、高清全景摄像头（200万像素以上） 。 51、计数器（更好地记录电梯运行时间及次数） 。 52、无障碍电梯满足无障碍需求（配置残疾人操作盘、扶手、后壁半身镜及语音报站）。 53、客梯兼消防电梯满足消防功能要求 。 54、电梯验收合格后移交前将电梯厢内做木大板保护，便于住户装修期间不被损坏； 。 ▲55、音频、视频井道内随缆及接口预留，视频线缆须满足数字信号线缆及接口。 56、轿内液晶显示屏。 57、IC卡功能（层控直达型）。 58、电梯监控井道内随缆及接口预留。 59、紧急电源驱动功能。 60、BA接口 。 61、司机服务功能 。 62、并联功能。 五、装饰 ▲1、层门装潢： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 ▲2、层门门套：304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。(注：电梯层门套外门洞口门套由采购人自理）。 3、厅外呼梯及显示系统：每层每梯均配置呼梯盒，外呼采用圆形金属微触按钮。液晶显示，可显示电梯运行楼层、方向等信息，高灵敏度金属面微动按钮，发纹不锈钢面板。 ▲4、主操作盘：一体式操作盘，发纹不锈钢面板，配置微触按钮（带盲文）。配置液晶数字显示器，可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态等信息，液晶屏尺寸不小于9英寸。 5、轿厢装潢： （1） 轿顶:发纹不锈钢，LED筒灯，LED平板灯。 前围壁：发纹不锈钢镀钛黑。 后围壁：镜面不锈钢镀钛黑。 侧围壁：镜面不锈钢蚀刻镀钛金。 ▲ （2）轿门： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 扶手：后壁配置发纹不锈钢镀钛金。 地板：大理石地板。 （3）轿厢通风系统：配置优质强力风机通风。 ▲（4）厅门：304发纹不锈钢。 （5）轿厢地坎：铝合金型材地坎 。 （6）轿厢通风换气：两侧通风道。 6、曳引媒介：采用先进的复合钢带或钢丝绳。 7、轿厢垂直振动 ≤ 30cm/s2 8、轿厢水平振动 ≤ 20cm/s2 9、机房噪声：≤80dB(A) 10、最大开关门噪声：≤65dB(A) 11、轿厢内噪声：≤55.0dB(A) 12、平层精确度：±5mm 六、其它 按现行电梯设备制作、安装相关规范和标准等。 | 4 | 台 |
| 4 | 3-3#，3-4#，4-1#，4-2#电梯 | 通力、奥的斯、帝升、东芝 | 一、基本参数及尺寸 （一）基本参数 1、载重：≥1000kg。 2、速度：≥2.0m/s。 3、层/站/门：16/16/16。 4、轿厢净尺寸（宽×深×高）：1500x1600x2600mm。（只要井道符合要求，可根据实际免费增加电梯轿厢长宽，达到最大化）。 5、开门方式：中分门。双梯同层分用按钮盒。 6、开门净尺寸（宽×高）：900x2100mm。 7、井道净空尺寸（宽×深）：2100x2200mm。 8、井道顶层净高度：4800mm。 9、底坑深度：1800mm。 10、提升高度：47.9m。 11、机房位置：按设计图纸。 12、动力电源范围：主电源： 380V+10%～-7%，三相电源，50Hz+2%～-2% 13、照明电源范围：220V+10%～-7%，单相，50Hz+2%～-2% 14、3-3#、4-1#为客梯兼消防电梯，3-4#、4-2#为客梯兼消防电梯兼无障碍电梯 。 二、技术参数及性能 ▲1、控制系统：双32位智能化和数字化控制系统。控制系统具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能，与投标电梯同品牌。 ▲2、曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音与振配备动制动软降噪功能，并消除减速环节失控；曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上，与投标电梯同品牌。 ▲3、门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机，与投标电梯同品牌。 ▲4、驱动系统：模块式专用变频装置，32位交流变频调压调速（VVVF）系统，且具备独立工作的低静音变频器，与投标电梯同品牌。 。 5、门保护： 光幕门保护系统。 6、导靴：厂家标准配置。 7、可编程电子安全相关系统，在供货时提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的型式试验报告。 8、限速器涨紧装置、补偿绳张紧装置、缓冲器的限位开关IP等级，在供货时提供检测机构提供的证明材料。 9、提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的电梯整梯及主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门机主要部件的型式试验报告或检验报告。 三、主要部件： ▲1、产品曳引机为投标品牌设计和制造。 ▲2、控制柜（主板、变频器）、门机为投标品牌设计和制造，具备统一注册品牌商标logo。 ▲3. 安全部件：限速器、安全钳、缓冲器为投标品牌设计及制造。 以上主要部件需提供产品型式试验报告或委托检验报告证明文件，整机文件需满足现行生产设计及制造要求。 四、基本功能 1、门系统自动回路断路器。 2、上行超速保护装置。 3、轿厢警铃 。 4、防捣乱操作。 5、电磁干扰滤波器。 6、轿厢自动返回设备。 7、制动软降噪。 8、轿厢呼叫取消。 9、轿厢按钮。 10、反向呼梯 。 11、轿厢去底部层站响应呼叫。 12、轿厢去顶部层站响应呼叫。 13、可控轿厢照明。 14、门受阻保护。 15、开关门时间调整 。 16、轿厢位置指示器。 17、轿厢按钮。 18、关门按钮。 19、禁止门操作开关。 20、延时驱动保护。 21、快速开门。 22、门锁旁路功能 。 23、制动力矩检测功能。 24、门定时保护 。 25、附加门定时。 26、外呼按钮。 27、轿厢紧急照明装置 。 28、紧急电动操作 。 29、故障自诊断 。 30、限速器涨紧开关。 31、大厅按钮 。 32、大厅位置指示器。 33、大厅呼梯登记 。 ▲34、五方通话功能（总线制）。 35、满载不停梯。 36、电动机过热保护 ( 可自动复位 )。 37、手动救援操作 。 38、强迫关门。 39、主断路器。 40、超载不启动。 41、限速器超速开关。 42、启动补偿功能。 43、底坑急停开关。 44、第二底坑急停开关 。 45、单相电源开关。 46、检修限位。 47、安全钳超速开关。 48、轿顶检修盒 。 49、轿厢顶部插座。 50、高清全景摄像头（200万像素以上）。 51、计数器（更好地记录电梯运行时间及次数）。 52、无障碍电梯满足无障碍需求（配置残疾人操作盘、扶手、后壁半身镜及语音报站） 。 53、客梯兼消防电梯满足消防功能要求 。 54、电梯验收合格后移交前将电梯厢内做木大板保护，便于住户装修期间不被损坏。 ▲55、音频、视频井道内随缆及接口预留，视频线缆须满足数字信号线缆及接口 。 56、轿内液晶显示屏。 57、IC卡功能（层控直达型） 。 58、电梯监控井道内随缆及接口预留 59、紧急电源驱动功能 60、BA接口 61、司机服务功能 62、并联功能 。 五、装饰 ▲1、层门装潢： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 ▲2、层门门套：304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。(注：电梯层门套外门洞口门套由采购人自理） 3、厅外呼梯及显示系统：每层每梯均配置呼梯盒，外呼采用圆形金属微触按钮。液晶显示，可显示电梯运行楼层、方向等信息，高灵敏度金属面微动按钮，发纹不锈钢面板。 ▲4、主操作盘：一体式操作盘，发纹不锈钢面板，配置微触按钮（带盲文）。配置液晶数字显示器，可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态等信息，液晶屏尺寸不小于9英寸。 5、轿厢装潢： （1） 轿顶:发纹不锈钢，LED筒灯，LED平板灯。 前围壁：发纹不锈钢镀钛黑。 后围壁：镜面不锈钢镀钛黑。 侧围壁：镜面不锈钢蚀刻镀钛金。 ▲（2）轿门： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 扶手：后壁配置发纹不锈钢镀钛金。 地板：大理石地板。 （3）轿厢通风系统：配置优质强力风机通风。 ▲（4）厅门：304发纹不锈钢 。 （5）轿厢地坎：铝合金型材地坎 。 （6）轿厢通风换气：两侧通风道。 6、曳引媒介：采用复合钢带或钢丝绳。 7、轿厢垂直振动 ≤ 30cm/s2 8、轿厢水平振动 ≤ 20cm/s2 9、机房噪声：≤80dB(A) 10、最大开关门噪声：≤65dB(A) 11、轿厢内噪声：≤55.0dB(A) 12、平层精确度：±5mm 六、其它 按现行电梯设备制作、安装相关规范和标准等。 | 4 | 台 |
| 5 | 5-1#，5-2#电梯 | 通力、奥的斯、帝升、东芝 | 一、基本参数及尺寸 （一）基本参数 1、载重：≥1000kg。 2、速度：≥2.0m/s。 3、层/站/门：24/24/24。 4、轿厢净尺寸（宽×深×高）：1500x1600x2600mm。只要井道符合要求，可根据实际免费增加电梯轿厢长宽，达到最大化） 5、开门方式：中分门。双梯同层分用按钮盒。 6、开门净尺寸（宽×高）：900x2100mm。 7、井道净空尺寸（宽×深）：2100x2200mm。 8、井道顶层净高度：4800mm。 9、底坑深度：1800mm。 10、提升高度：74.35m。 11、机房位置：井道顶部。 12、动力电源范围：主电源： 380V+10%～-7%，三相电源，50Hz+2%～-2% 13、照明电源范围：220V+10%～-7%，单相，50Hz+2%～-2% 14、5-1#为客梯兼消防电梯，5-2#为客梯兼消防电梯兼无障碍电梯。 二、技术参数及性能 ▲1、控制系统：双32位智能化和数字化控制系统。控制系统具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能，与投标电梯同品牌。 ▲2、曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音与振配备动制动软降噪功能，并消除减速环节失控；曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上，曳引机与投标电梯同品牌。 ▲3、门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机，与投标电梯同品牌。 ▲4、驱动系统：模块式专用变频装置，32位交流变频调压调速（VVVF）系统，且具备独立工作的低静音变频器，与投标电梯同品牌。 。 5、门保护： 光幕门保护系统。 6、导靴：厂家标准配置。 7、可编程电子安全相关系统，在供货时提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的型式试验报告。 8、限速器涨紧装置、补偿绳张紧装置、缓冲器的限位开关IP等级，在供货时提供检测机构提供的证明材料。 9、提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的电梯整梯及主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门机主要部件的型式试验报告或检验报告。 三、主要部件： ▲1、产品曳引机为投标品牌设计和制造。 ▲2、控制柜（主板、变频器）、门机为投标品牌设计和制造，具备统一注册品牌商标logo。 ▲3. 安全部件：限速器、安全钳、缓冲器为投标品牌设计及制造。 以上主要部件需提供产品型式试验报告或委托检验报告证明文件，整机文件需满足现行生产设计及制造要求。 四、基本功能 1、门系统自动回路断路器。 2、上行超速保护装置。 3、轿厢警铃。 4、防捣乱操作 。 5、电磁干扰滤波器 。 6、轿厢自动返回设备。 7、制动软降噪 。 8、轿厢呼叫取消。 9、轿厢按钮。 10、反向呼梯。 11、轿厢去底部层站响应呼叫。 12、轿厢去顶部层站响应呼叫。 13、可控轿厢照明 。 14、门受阻保护。 15、开关门时间调整。 16、轿厢位置指示器。 17、轿厢按钮。 18、关门按钮。 19、禁止门操作开关。 20、延时驱动保护 。 21、快速开门。 22、门锁旁路功能。 23、制动力矩检测功能。 24、门定时保护。 25、附加门定时。 26、外呼按钮。 27、轿厢紧急照明装置 。 28、紧急电动操作 。 29、故障自诊断 。 30、限速器涨紧开关。 31、大厅按钮 。 32、大厅位置指示器。 33、大厅呼梯登记 。 ▲34、五方通话功能（总线制）。 35、满载不停梯 。 36、电动机过热保护 ( 可自动复位 )。 37、手动救援操作 。 38、强迫关门 。 39、主断路器。 40、超载不启动。 41、限速器超速开关。 42、启动补偿功能。 43、底坑急停开关。 44、第二底坑急停开关。 45、单相电源开关。 46、检修限位。 47、安全钳超速开关 。 48、轿顶检修盒。 49、轿厢顶部插座 。 50、高清全景摄像头（200万像素以上）。 51、计数器（记录电梯运行时间及次数）。 52、无障碍电梯满足无障碍需求（配置残疾人操作盘、扶手、后壁半身镜及语音报站） 。 53、客梯兼消防电梯满足消防功能要求。 54、电梯验收合格后移交前将电梯厢内做木大板保护，便于住户装修期间不被损坏； 。 ▲55、音频、视频井道内随缆及接口预留，视频线缆须满足数字信号线缆及接口。 56、轿内液晶显示屏 。 57、IC卡功能（层控直达型）。 58、电梯监控井道内随缆及接口预留。 59、紧急电源驱动功能 60、BA接口 。 61、司机服务功能。 62、并联功能 。 五、装饰 ▲1、层门装潢： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 ▲2、层门门套：304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。(注：电梯层门套外门洞口门套由甲方自理） 3、厅外呼梯及显示系统：每层每梯均配置呼梯盒，外呼采用圆形金属微触按钮。液晶显示，可显示电梯运行楼层、方向等信息，高灵敏度金属面微动按钮，发纹不锈钢面板。 ▲4、主操作盘：一体式操作盘，发纹不锈钢面板，配置微触按钮（带盲文）。配置液晶数字显示器，可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态等信息，液晶屏尺寸不小于9英寸。 5、轿厢装潢： （1） 轿顶:发纹不锈钢，LED筒灯，LED平板灯。 前围壁：发纹不锈钢镀钛黑。 后围壁：镜面不锈钢镀钛黑。 侧围壁：镜面不锈钢蚀刻镀钛金。 ▲ （2）轿门： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 扶手：后壁配置发纹不锈钢镀钛金。 地板：大理石地板。 （3）轿厢通风系统：配置优质强力风机通风。 ▲（4）厅门：304发纹不锈钢 。 （5）轿厢地坎：铝合金型材地坎 。 （6）轿厢通风换气：两侧通风道。 6、曳引媒介：采用先进的复合钢带或钢丝绳。 7、轿厢垂直振动 ≤ 30cm/s2 8、轿厢水平振动 ≤ 20cm/s2 9、机房噪声：≤80dB(A) 10、最大开关门噪声：≤65dB(A) 11、轿厢内噪声：≤55.0dB(A) 12、平层精确度：±5mm 六、其它 按现行电梯设备制作、安装相关规范和标准等。 | 2 | 台 |
| 6 | 1-3#，1-4#电梯 | 通力、奥的斯、帝升、东芝 | 一、基本参数及尺寸 （一）基本参数 1、载重：≥1150kg。 2、速度：≥1.5m/s。 3、层/站/门：5/5/5。 4、轿厢净尺寸（宽×深×高）：1800x1500x2600mm。（只要井道符合要求，可根据实际免费增加电梯轿厢长宽，达到最大化）。 5、开门方式：中分门。双梯同层分用按钮盒。 6、开门净尺寸（宽×高）：1100x2100mm。 7、井道净空尺寸（宽×深）：2200~3100x2600mm（1-3#),2200x2600mm（1-4#)。 8、井道顶层净高度：4910mm。 9、底坑深度：1600mm。 10、提升高度：18.25m。 11、机房位置：无机房。 12、动力电源范围：主电源： 380V+10%～-7%，三相电源，50Hz+2%～-2%。 13、照明电源范围：220V+10%～-7%，单相，50Hz+2%～-2%。 14、1-3#为无机房客梯兼无障碍电梯，5-2#为无机房客梯。 二、技术参数及性能 ▲1、控制系统：双32位智能化和数字化控制系统。控制系统具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能，与投标电梯同品牌。 ▲2、曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音与振配备动制动软降噪功能，并消除减速环节失控；曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上，曳引机与投标电梯同品牌。 ▲3、门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机，与投标电梯同品牌。 ▲4、驱动系统：模块式专用变频装置，32位交流变频调压调速（VVVF）系统，且具备独立工作的低静音变频器，与投标电梯同品牌。 。 5、门保护： 光幕门保护系统。 6、导靴：厂家标准配置。 7、可编程电子安全相关系统，在供货时提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的型式试验报告。 8、限速器涨紧装置、补偿绳张紧装置、缓冲器的限位开关IP等级，在供货时提供检测机构提供的证明材料。 9、提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的电梯整梯及主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门机主要部件的型式试验报告或检验报告。 三、主要部件： ▲1、产品曳引机为投标品牌设计和制造。 ▲2、控制柜（主板、变频器）、门机为投标品牌设计和制造，具备统一注册品牌商标logo。 ▲3. 安全部件：限速器、安全钳、缓冲器为投标品牌设计及制造。 以上主要部件需提供产品型式试验报告或委托检验报告证明文件，整机文件需满足现行生产设计及制造要求。 四、基本功能 1、门系统自动回路断路器。 2、上行超速保护装置。 3、轿厢警铃。 4、防捣乱操作。 5、电磁干扰滤波器。 6、轿厢自动返回设备。 7、制动软降噪。 8、轿厢呼叫取消。 9、轿厢按钮。 10、反向呼梯。 11、轿厢去底部层站响应呼叫。 12、轿厢去顶部层站响应呼叫。 13、可控轿厢照明。 14、门受阻保护。 15、开关门时间调整。 16、轿厢位置指示器。 17、轿厢按钮。 18、关门按钮。 19、禁止门操作开关。 20、延时驱动保护。 21、快速开门。 22、门锁旁路功能。 23、制动力矩检测功能。 24、门定时保护。 25、附加门定时。 26、外呼按钮。 27、轿厢紧急照明装置。 28、紧急电动操作。 29、故障自诊断。 30、限速器涨紧开关。 31、大厅按钮。 32、大厅位置指示器。 33、大厅呼梯登记。 ▲34、五方通话功能（总线制）。 35、满载不停梯。 36、电动机过热保护 ( 可自动复位 )。 37、手动救援操作。 38、强迫关门。 39、主断路器。 40、超载不启动。 41、限速器超速开关。 42、启动补偿功能。 43、底坑急停开关。 44、第二底坑急停开关。 45、单相电源开关。 46、检修限位。 47、安全钳超速开关。 48、轿顶检修盒。 49、轿厢顶部插座。 50、高清全景摄像头（200万像素以上）。 51、计数器（记录电梯运行时间及次数）。 52、无障碍电梯满足无障碍需求（配置残疾人操作盘、扶手、后壁半身镜及语音报站）。 53、客梯兼消防电梯满足消防功能要求。 54、电梯验收合格后移交前将电梯厢内做木大板保护，便于住户装修期间不被损坏；。 ▲55、音频、视频井道内随缆及接口预留，视频线缆须满足数字信号线缆及接口。 56、轿内液晶显示屏。 57、紧急电源驱动功能。 58、BA接口。 59、司机服务功能。 五、装饰 ▲1、层门装潢： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 ▲2、层门门套：304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。(注：电梯层门套外门洞口门套由甲方自理）。 3、厅外呼梯及显示系统：每层每梯均配置呼梯盒，外呼采用圆形金属微触按钮。液晶显示，可显示电梯运行楼层、方向等信息，高灵敏度金属面微动按钮，发纹不锈钢面板。 ▲4、主操作盘：一体式操作盘，发纹不锈钢面板，配置微触按钮（带盲文）。配置液晶数字显示器，可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态等信息，液晶屏尺寸不小于9英寸。 5、轿厢装潢： （1）轿顶:发纹不锈钢，LED筒灯，LED平板灯。前围壁：发纹不锈钢镀钛黑。后围壁：镜面不锈钢镀钛黑。侧围壁：镜面不锈钢蚀刻镀钛金。 ▲（2）轿门： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。扶手：后壁配置发纹不锈钢镀钛金。 地板：大理石地板。 （3）轿厢通风系统：配置优质强力风机通风。 ▲（4）厅门：304发纹不锈钢 （5）轿厢地坎：铝合金型材地坎 （6）轿厢通风换气：两侧通风道。 6、曳引媒介：采用复合钢带或钢丝绳。 7、轿厢垂直振动 ≤ 30cm/s2 8、轿厢水平振动 ≤ 20cm/s2 9、机房噪声：≤80dB(A) 10、最大开关门噪声：≤65dB(A) 11、轿厢内噪声：≤55.0dB(A) 12、平层精确度：±5mm 六、其它 按现行电梯设备制作、安装相关规范和标准等。 | 2 | 台 |
| 7 | S5-1#，S5-2#电梯 | 通力、奥的斯、帝升、东芝 | 一、基本参数及尺寸 1、载重：≥1350kg。 2、速度：≥1.75m/s。 3、层/站/门：5/5/5。 4、轿厢净尺寸（宽×深×高）：2000x1550x2600mm。（只要井道符合要求，可根据实际免费增加电梯轿厢长宽，达到最大化）。 5、开门方式：中分门。双梯同层分用按钮盒。 6、开门净尺寸（宽×高）：1100x2100mm 7、井道净空尺寸（宽×深）：3100x2600mm（S5-1#),3250x2600mm（S5-2#) 8、井道顶层净高度：4850mm。 9、底坑深度：1600mm。 10、提升高度：17.95m。 11、机房位置：无机房。 12、动力电源范围：主电源： 380V+10%～-7%，三相电源，50Hz+2%～-2%。 13、照明电源范围：220V+10%～-7%，单相，50Hz+2%～-2%。 14、S5-2#为无机房客梯兼无障碍电梯，S5-1#为无机房客梯。 二、技术参数及性能 ▲1、控制系统：双32位智能化和数字化控制系统。控制系统具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能，与投标电梯同品牌。 ▲2、曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音与振配备动制动软降噪功能，并消除减速环节失控；曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上，曳引机与投标电梯同品牌。 ▲3、门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机，与投标电梯同品牌。 ▲4、驱动系统：模块式专用变频装置，32位交流变频调压调速（VVVF）系统，且具备独立工作的低静音变频器，与投标电梯同品牌。 。 5、门保护： 光幕门保护系统。 6、导靴：厂家标准配置。 7、可编程电子安全相关系统，在供货时提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的型式试验报告。 8、限速器涨紧装置、补偿绳张紧装置、缓冲器的限位开关IP等级，在供货时提供检测机构提供的证明材料。 9、提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的电梯整梯及主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门机主要部件的型式试验报告或检验报告。 三、主要部件： ▲1、产品曳引机为投标品牌设计和制造。 ▲2、控制柜（主板、变频器）、门机为投标品牌设计和制造，具备统一注册品牌商标logo。 ▲3. 安全部件：限速器、安全钳、缓冲器为投标品牌设计及制造。 以上主要部件需提供产品型式试验报告或委托检验报告证明文件，整机文件需满足现行生产设计及制造要求。 三、主要部件： 1、产品曳引机品牌原厂设计和制造。 2、控制柜（主板、变频器）、门机为原品牌部件，具备统一注册品牌商标logo。 3. 安全部件：限速器、安全钳、缓冲器为原品牌设计及制造。 以上主要部件需提供产品型式试验报告证明文件，整机文件需满足GB/T 7588.1生产设计及制造要求。 四、基本功能 1、门系统自动回路断路器。 2、上行超速保护装置。 3、轿厢警铃。 4、防捣乱操作。 5、电磁干扰滤波器。 6、轿厢自动返回设备。 7、制动软降噪。 8、轿厢呼叫取消。 9、轿厢按钮。 10、反向呼梯。 11、轿厢去底部层站响应呼叫。 12、轿厢去顶部层站响应呼叫。 13、可控轿厢照明。 14、门受阻保护。 15、开关门时间调整。 16、轿厢位置指示器。 17、轿厢按钮。 18、关门按钮。 19、禁止门操作开关。 20、延时驱动保护。 21、快速开门。 22、门锁旁路功能。 23、制动力矩检测功能。 24、门定时保护。 25、附加门定时。 26、外呼按钮。 27、轿厢紧急照明装置。 28、紧急电动操作。 29、故障自诊断。 30、限速器涨紧开关。 31、大厅按钮。 32、大厅位置指示器。 33、大厅呼梯登记。 ▲34、五方通话功能（总线制）。 35、满载不停梯。 36、电动机过热保护 ( 可自动复位 )。 37、手动救援操作。 38、强迫关门。 39、主断路器。 40、超载不启动。 41、限速器超速开关。 42、启动补偿功能。 43、底坑急停开关。 44、第二底坑急停开关。 45、单相电源开关。 46、检修限位。 47、安全钳超速开关。 48、轿顶检修盒。 49、轿厢顶部插座。 50、高清全景摄像头（200万像素以上）。 51、计数器（记录电梯运行时间及次数）。 52、无障碍电梯满足无障碍需求（配置残疾人操作盘、扶手、后壁半身镜及语音报站）。 53、客梯兼消防电梯满足消防功能要求。 54、电梯验收合格后移交前将电梯厢内做木大板保护，便于住户装修期间不被损坏。 ▲55、音频、视频井道内随缆及接口预留，视频线缆须满足数字信号线缆及接口。 56、轿内液晶显示屏。 57、紧急电源驱动功能。 58、BA接口。 59、司机服务功能。 五、装饰 ▲1、层门装潢： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 ▲2、层门门套：304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。(注：电梯层门套外门洞口门套由采购人自理）。 3、厅外呼梯及显示系统：每层每梯均配置呼梯盒，外呼采用圆形金属微触按钮。液晶显示，可显示电梯运行楼层、方向等信息，高灵敏度金属面微动按钮，发纹不锈钢面板。 ▲4、主操作盘：一体式操作盘，发纹不锈钢面板，配置微触按钮（带盲文）。配置液晶数字显示器，可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态等信息，液晶屏尺寸不小于9英寸。 5、轿厢装潢： （1）轿顶:发纹不锈钢，LED筒灯，LED平板灯。前围壁：发纹不锈钢镀钛黑。后围壁：镜面不锈钢镀钛黑。侧围壁：镜面不锈钢蚀刻镀钛金。 ▲（2）轿门： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。扶手：后壁配置发纹不锈钢镀钛金。地板：大理石地板。 （3）轿厢通风系统：配置优质强力风机通风。 ▲（4）厅门：304发纹不锈钢。 （5）轿厢地坎：铝合金型材地坎。 （6）轿厢通风换气：两侧通风道。 6、曳引媒介：采用先进的复合钢带或钢丝绳。 7、轿厢垂直振动 ≤ 30cm/s2 8、轿厢水平振动 ≤20cm/s2 9、机房噪声：≤80dB(A) 10、最大开关门噪声：≤65dB(A) 11、轿厢内噪声：≤55.0dB(A) 12、平层精确度：±5mm 六、其它 按现行电梯设备制作、安装相关规范和标准等。 | 2 | 台 |
| 8 | 6-1#,6-2#电梯 | 通力、奥的斯、帝升、东芝 | 一、基本参数及尺寸 （一）基本参数 1、载重：≥1350kg。 2、速度：≥1.75m/s。 3、层/站/门：10/10/10。 4、轿厢净尺寸（宽×深×高）：2000x1550x2600mm。（只要井道符合要求，可根据实际免费增加电梯轿厢长宽，达到最大化）。 5、开门方式：中分门。双梯同层分用按钮盒。 6、开门净尺寸（宽×高）：1100x2100 mm。 7、井道净空尺寸（宽×深）：2700x2550mm（6-1#),2750x2550mm（6-2#) 。 8、井道顶层净高度：4930mm。 9、底坑深度：1600mm。 10、提升高度：43.2m。 11、机房位置：井道顶部。 12、动力电源范围：主电源： 380V+10%～-7%，三相电源，50Hz+2%～-2% 13、照明电源范围：220V+10%～-7%，单相，50Hz+2%～-2% 14、6-1#为无机房客梯兼无障碍电梯，6-2#为无机房客梯。 二、技术参数及性能 ▲1、控制系统：双32位智能化和数字化控制系统。控制系统具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能，与投标电梯同品牌。 ▲2、曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音与振配备动制动软降噪功能，并消除减速环节失控；曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上，曳引机与投标电梯同品牌。 ▲3、门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机，与投标电梯同品牌。 ▲4、驱动系统：模块式专用变频装置，32位交流变频调压调速（VVVF）系统，且具备独立工作的低静音变频器，与投标电梯同品牌。 。 5、门保护： 光幕门保护系统。 6、导靴：厂家标准配置。 7、可编程电子安全相关系统，在供货时提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的型式试验报告。 8、限速器涨紧装置、补偿绳张紧装置、缓冲器的限位开关IP等级，在供货时提供检测机构提供的证明材料。 9、提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的电梯整梯及主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门机主要部件的型式试验报告或检验报告。 三、主要部件： ▲1、产品曳引机为投标品牌设计和制造。 ▲2、控制柜（主板、变频器）、门机为投标品牌设计和制造，具备统一注册品牌商标logo。 ▲3. 安全部件：限速器、安全钳、缓冲器为投标品牌设计及制造。 以上主要部件需提供产品型式试验报告或委托检验报告证明文件，整机文件需满足现行生产设计及制造要求。 四、基本功能 1、门系统自动回路断路器。 2、上行超速保护装置。 3、轿厢警铃。 4、防捣乱操作。 5、电磁干扰滤波器。 6、轿厢自动返回设备。 7、制动软降噪 。 8、轿厢呼叫取消。 9、轿厢按钮 。 10、反向呼梯。 11、轿厢去底部层站响应呼叫 。 12、轿厢去顶部层站响应呼叫。 13、可控轿厢照明 。 14、门受阻保护。 15、开关门时间调整。 16、轿厢位置指示器。 17、轿厢按钮。 18、关门按钮 。 19、禁止门操作开关 。 20、延时驱动保护 。 21、快速开门。 22、门锁旁路功能。 23、制动力矩检测功能。 24、门定时保护。 25、附加门定时 。 26、外呼按钮。 27、轿厢紧急照明装置。 28、紧急电动操作 。 29、故障自诊断 。 30、限速器涨紧开关。 31、大厅按钮。 32、大厅位置指示器。 33、大厅呼梯登记。 ▲34、五方通话功能（总线制）。 35、满载不停梯。 36、电动机过热保护 ( 可自动复位 ) 。 37、手动救援操作 。 38、强迫关门 。 39、主断路器。 40、超载不启动 。 41、限速器超速开关。 42、启动补偿功能。 43、底坑急停开关 。 44、第二底坑急停开关 。 45、单相电源开关 。 46、检修限位。 47、安全钳超速开关。 48、轿顶检修盒。 49、轿厢顶部插座 。 50、高清全景摄像头（200万像素以上）。 51、计数器（记录电梯运行时间及次数） 。 52、无障碍电梯满足无障碍需求（配置残疾人操作盘、扶手、后壁半身镜及语音报站）。 53、客梯兼消防电梯满足消防功能要求 。 54、电梯验收合格后移交前将电梯厢内做木大板保护，便于住户装修期间不被损坏。 ▲55、音频、视频井道内随缆及接口预留，视频线缆须满足数字信号线缆及接口 。 56、轿内液晶显示屏 。 57、IC卡功能（层控直达型） 。 58、电梯监控井道内随缆及接口预留 。 59、紧急电源驱动功能 。 60、BA接口 。 61、司机服务功能。 62、并联功能 。 五、装饰 ▲1、层门装潢： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 ▲2、层门门套：304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。(注：电梯层门套外门洞口门套由采购人自理）。 3、厅外呼梯及显示系统：每层每梯均配置呼梯盒，外呼采用圆形金属微触按钮。液晶显示，可显示电梯运行楼层、方向等信息，高灵敏度金属面微动按钮，发纹不锈钢面板。 ▲4、主操作盘：一体式操作盘，发纹不锈钢面板，配置微触按钮（带盲文）。配置液晶数字显示器，可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态等信息，液晶屏尺寸不小于9英寸。 5、轿厢装潢： （1） 轿顶:发纹不锈钢，LED筒灯，LED平板灯。 前围壁：发纹不锈钢镀钛黑。 后围壁：镜面不锈钢镀钛黑。 侧围壁：镜面不锈钢蚀刻镀钛金。 ▲（2）轿门： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 扶手：后壁配置发纹不锈钢镀钛金。 地板：大理石地板。 （3）轿厢通风系统：配置优质强力风机通风。 ▲（4）厅门：304发纹不锈钢 （5）轿厢地坎：铝合金型材地坎 （6）轿厢通风换气：两侧通风道，满足人体舒适度要求。 6、曳引媒介：采用复合钢带或钢丝绳。 7、轿厢垂直振动 ≤ 30cm/s2 8、轿厢水平振动 ≤ 20cm/s2 9、机房噪声：≤80dB(A) 10、最大开关门噪声：≤65dB(A) 11、轿厢内噪声：≤55.0dB(A) 12、平层精确度：±5mm 六、其它 按现行电梯设备制作、安装相关规范和标准等。 | 2 | 台 |
| 9 | 6-3#电梯 | 通力、奥的斯、帝升、东芝 | 一、基本参数及尺寸 （一）基本参数 1、载重：≥1250kg。 2、速度：≥1.75m/s。 3、层/站/门：10/10/10。 4、轿厢净尺寸（宽×深×高）：1450x2000x2600mm。（只要井道符合要求，可根据实际免费增加电梯轿厢长宽，达到最大化）。 5、开门方式：中分门。双梯同层分用按钮盒。 6、开门净尺寸（宽×高）：1100x2100mm。 7、井道净空尺寸（宽×深）：2400x2550mm。 8、井道顶层净高度：4930mm。 9、底坑深度：1600mm。 10、提升高度：43.2m。 11、机房位置：井道顶部。 12、动力电源范围：主电源： 380V+10%～-7%，三相电源，50Hz+2%～-2%。 13、照明电源范围：220V+10%～-7%，单相，50Hz+2%～-2%。 14、6-3#为贯通电梯，客梯兼消防电梯。 二、技术参数及性能 ▲1、控制系统：双32位智能化和数字化控制系统。控制系统具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能，与投标电梯同品牌。 ▲2、曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音与振配备动制动软降噪功能，并消除减速环节失控；曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上，曳引机与投标电梯同品牌。 ▲3、门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机，与投标电梯同品牌。 ▲4、驱动系统：模块式专用变频装置，32位交流变频调压调速（VVVF）系统，且具备独立工作的低静音变频器，与投标电梯同品牌。 。 5、门保护： 光幕门保护系统。 6、导靴：厂家标准配置。 7、可编程电子安全相关系统，在供货时提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的型式试验报告。 8、限速器涨紧装置、补偿绳张紧装置、缓冲器的限位开关IP等级，在供货时提供检测机构提供的证明材料。 9、提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的电梯整梯及主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门机主要部件的型式试验报告或检验报告。 三、主要部件： ▲1、产品曳引机为投标品牌设计和制造。 ▲2、控制柜（主板、变频器）、门机为投标品牌设计和制造，具备统一注册品牌商标logo。 ▲3. 安全部件：限速器、安全钳、缓冲器为投标品牌设计及制造。 以上主要部件需提供产品型式试验报告或委托检验报告证明文件，整机文件需满足现行生产设计及制造要求。 四、基本功能 1、门系统自动回路断路器。 2、上行超速保护装置。 3、轿厢警铃。 4、防捣乱操作。 5、电磁干扰滤波器。 6、轿厢自动返回设备。 7、制动软降噪。 8、轿厢呼叫取消。 9、轿厢按钮。 10、反向呼梯。 11、轿厢去底部层站响应呼叫。 12、轿厢去顶部层站响应呼叫。 13、可控轿厢照明。 14、门受阻保护。 15、开关门时间调整。 16、轿厢位置指示器。 17、轿厢按钮。 18、关门按钮。 19、禁止门操作开关。 20、延时驱动保护。 21、快速开门。 22、门锁旁路功能。 23、制动力矩检测功能。 24、门定时保护。 25、附加门定时。 26、外呼按钮。 27、轿厢紧急照明装置。 28、紧急电动操作。 29、故障自诊断。 30、限速器涨紧开关。 31、大厅按钮。 32、大厅位置指示器。 33、大厅呼梯登记。▲34、五方通话功能（总线制）。 35、满载不停梯。 36、电动机过热保护 ( 可自动复位 )。 37、手动救援操作。 38、强迫关门。 39、主断路器。 40、超载不启动。 41、限速器超速开关。 42、启动补偿功能。 43、底坑急停开关。 44、第二底坑急停开关。 45、单相电源开关。 46、检修限位。 47、安全钳超速开关。 48、轿顶检修盒。 49、轿厢顶部插座。 50、高清全景摄像头（200万像素以上）。 51、计数器（记录电梯运行时间及次数） 52、无障碍电梯满足无障碍需求（配置残疾人操作盘、扶手、后壁半身镜及语音报站）。 53、客梯兼消防电梯满足消防功能要求。 54、电梯验收合格后移交前将电梯厢内做木大板保护，便于住户装修期间不被损坏。 ▲55、音频、视频井道内随缆及接口预留，视频线缆须满足数字信号线缆及接口。 56、轿内液晶显示屏。 57、IC卡功能（层控直达型）。 58、电梯监控井道内随缆及接口预留。 59、紧急电源驱动功能。 60、BA接口。 61、司机服务功能。 62、并联功能。 五、装饰 ▲1、层门装潢： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 ▲2、层门门套：304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。(注：电梯层门套外门洞口门套由甲方自理）。 3、厅外呼梯及显示系统：每层每梯均配置呼梯盒，外呼采用圆形金属微触按钮。液晶显示，可显示电梯运行楼层、方向等信息，高灵敏度金属面微动按钮，发纹不锈钢面板。 ▲4、主操作盘：一体式操作盘，发纹不锈钢面板，配置微触按钮（带盲文）。配置液晶数字显示器，可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态等信息，液晶屏尺寸不小于9英寸。 5、轿厢装潢： （1）轿顶:发纹不锈钢，LED筒灯，LED平板灯。前围壁：发纹不锈钢镀钛黑。侧围壁：镜面不锈钢蚀刻镀钛金。 ▲（2）轿门： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。扶手：后壁配置发纹不锈钢镀钛金。地板：大理石地板。 （3）轿厢通风系统：配置优质强力风机通风。 ▲（4）厅门：304发纹不锈钢。 （5）轿厢地坎：铝合金型材地坎。 （6）轿厢通风换气：两侧通风道，满足人体舒适度要求。 6、曳引媒介：采用先进的复合钢带或钢丝绳。 7、轿厢垂直振动 ≤ 30cm/s2 8、轿厢水平振动 ≤ 20cm/s2 9、机房噪声：≤80dB(A) 10、最大开关门噪声：≤65dB(A) 11、轿厢内噪声：≤55.0dB(A) 12、平层精确度：±5mm 六、其它 按现行电梯设备制作、安装相关规范和标准等。 | 1 | 台 |
| 10 | 6-4#电梯 | 通力、奥的斯、帝升、东芝 | 一、基本参数及尺寸 （一）基本参数 1、载重：≥1150kg。 2、速度：≥1.5m/s。 3、层/站/门：3/3/3。 4、轿厢净尺寸（宽×深×高）：1200x2200x2600mm。（只要井道符合要求，可根据实际免费增加电梯轿厢长宽，达到最大化）。 5、开门方式：中分门。双梯同层分用按钮盒。 6、开门净尺寸（宽×高）：1100x2100mm。 7、井道净空尺寸（宽×深）：2400x2700mm。 8、井道顶层净高度：4930mm。 9、底坑深度：1600mm。 10、提升高度：9.25m。 11、机房位置：无机房，按设计图纸。 12、动力电源范围：主电源： 380V+10%～-7%，三相电源，50Hz+2%～-2%。 13、照明电源范围：220V+10%～-7%，单相，50Hz+2%～-2%。 14、6-4#为贯通电梯，配置对重安全钳。 二、技术参数及性能 ▲1、控制系统：双32位智能化和数字化控制系统。控制系统具有可靠自动保护功能和安全防护功能。如故障自诊断功能、故障代码显示和存储功能等，并具备软件升级功能，与投标电梯同品牌。 ▲2、曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引机，能实现降低噪音与振配备动制动软降噪功能，并消除减速环节失控；曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上，曳引机与投标电梯同品牌。 ▲3、门机系统：32位微机控制永磁同步电机驱动VVVF变频门机，与投标电梯同品牌。 ▲4、驱动系统：模块式专用变频装置，32位交流变频调压调速（VVVF）系统，且具备独立工作的低静音变频器，与投标电梯同品牌。 。 5、门保护： 光幕门保护系统。 6、导靴：厂家标准配置。 7、可编程电子安全相关系统，在供货时提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的型式试验报告。 8、限速器涨紧装置、补偿绳张紧装置、缓冲器的限位开关IP等级，在供货时提供检测机构提供的证明材料。 9、提供国家电梯质量检验检测中心或具有检测资质的检测机构出具的电梯整梯及主机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器、门机主要部件的型式试验报告或检验报告。 三、主要部件： ▲1、产品曳引机为投标品牌设计和制造。 ▲2、控制柜（主板、变频器）、门机为投标品牌设计和制造，具备统一注册品牌商标logo。 ▲3. 安全部件：限速器、安全钳、缓冲器为投标品牌设计及制造。 以上主要部件需提供产品型式试验报告或委托检验报告证明文件，整机文件需满足现行生产设计及制造要求。 四、基本功能 1、门系统自动回路断路器。 2、上行超速保护装置。 3、轿厢警铃。 4、防捣乱操作。 5、电磁干扰滤波器。 6、轿厢自动返回设备。 7、制动软降噪。 8、轿厢呼叫取消。 9、轿厢按钮。 10、反向呼梯。 11、轿厢去底部层站响应呼叫。 12、轿厢去顶部层站响应呼叫。 13、可控轿厢照明。 14、门受阻保护。 15、开关门时间调整。 16、轿厢位置指示器。 17、轿厢按钮。 18、关门按钮。 19、禁止门操作开关。 20、延时驱动保护。 21、快速开门。 22、门锁旁路功能。 23、制动力矩检测功能。 24、门定时保护。 25、附加门定时。 26、外呼按钮。 27、轿厢紧急照明装置。 28、紧急电动操作。 29、故障自诊断。 30、限速器涨紧开关。 31、大厅按钮。 32、大厅位置指示器。 33、大厅呼梯登记。 ▲34、五方通话功能（总线制）。 35、满载不停梯。 36、电动机过热保护 ( 可自动复位 )。 37、手动救援操作。 38、强迫关门。 39、主断路器。 40、超载不启动。 41、限速器超速开关。 42、启动补偿功能。 43、底坑急停开关。 44、第二底坑急停开关。 45、单相电源开关。 46、检修限位。 47、安全钳超速开关。 48、轿顶检修盒。 49、轿厢顶部插座。 50、高清全景摄像头（200万像素以上）。 51、计数器（记录电梯运行时间及次数）。 52、无障碍电梯满足无障碍需求（配置残疾人操作盘、扶手、后壁半身镜及语音报站）。 53、客梯兼消防电梯满足消防功能要求。 54、电梯验收合格后移交前将电梯厢内做木大板保护，便于住户装修期间不被损坏。 ▲55、音频、视频井道内随缆及接口预留，视频线缆须满足数字信号线缆及接口。 56、轿内液晶显示屏。 57、紧急电源驱动功能。 58、BA接口。 59、司机服务功能。 五、装饰 ▲1、层门装潢： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 ▲2、层门门套：304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。(注：电梯层门套外门洞口门套由采购人自理）。 3、厅外呼梯及显示系统：每层每梯均配置呼梯盒，外呼采用圆形金属微触按钮。液晶显示，可显示电梯运行楼层、方向等信息，金属面微动按钮，发纹不锈钢面板。 4、主操作盘：一体式操作盘，发纹不锈钢面板，配置微触按钮（带盲文）。配置液晶数字显示器，可显示轿厢所处楼层、运行方向、电梯状态等信息，液晶屏尺寸不小于9英寸。 5、轿厢装潢： （1）轿顶:发纹不锈钢，LED筒灯，LED平板灯。前围壁：发纹不锈钢镀钛黑。侧围壁：镜面不锈钢蚀刻镀钛金。 ▲（2）轿门： 304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。扶手：后壁配置发纹不锈钢镀钛金。地板：大理石地板。 （3）轿厢通风系统：配置强力风机通风。 ▲（4）厅门：304发纹不锈钢。 （5）轿厢地坎：铝合金型材地坎。 （6）轿厢通风换气：两侧通风道。 6、曳引媒介：采用复合钢带或钢丝绳。 7、轿厢垂直振动 ≤ 30cm/s2 8、轿厢水平振动 ≤ 20cm/s2 9、机房噪声：≤80dB(A) 10、最大开关门噪声：≤65dB(A) 11、轿厢内噪声：≤55.0dB(A) 12、平层精确度：±5mm 六、其它 按现行电梯设备制作、安装相关规范和标准等。 | 1 | 台 |

二、商务要求

| ▲报价要求 | （1）本次报价须为人民币报价，包含：电梯新设备采购及零配件、备品备件、材料、符合安装要求的井道土建整改、回填及打凿、大理石门套包封等本项目所需的消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目吊运安装、调试、检测、试验及验收、培训服务费、售后服务、本文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中设备材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、利润等及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用总和，采购人将不再支付任何费用。供应商应综合考虑在响应报价中。 （2）报价明细表中须明确设备款和安装款的金额，且安装款金额不低于总报价的20% |
| --- | --- |
| ▲售后服务要求 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。免费保修期不得少于1年（自项目安装调试合格并交付使用起计算）。 2、在保修期内，每月两次定期上门为用户提供定期维保服务（检测、清洁、加油、调整、校正），免费更换易损、易耗的零部件。 3、供应商在南宁市区内有售后服务点，出现故障后自接到采购人通知后1小时内到达现场；如出现困人事件，要求30分内必须到现场，10分钟内解决困人事件；一般故障不超过1小时解决，重大故障不超过24小时排除。 4、保修期内提供电梯年检前的整修服务并保证年检合格。 5、保期满后按优惠价格提供终身有偿维保服务，且按优惠价格提供产品的升级和各种改造服务，随时为采购人提供所需的技术指导。 6、免费对采购人不少于2名操作人员进行技术培训，在安装调试过程也应让操作人员共同参与，现场培训。 |
| ▲交付使用时间 及地点 | 1.交付使用时间：自接到甲方订货通知之日起60日内（日历日）电梯到达甲方指定现场，电梯到现场后60日内（日历日）安装、调试完毕，并且验收合格。 2.交货地点：南宁市采购人指定地点 |
| ▲付款方式 | （1）设备款：中标人提交排产计划给生产厂家前20个工作日内支付设备合同总价款的30%作为预付款。自签订合同之日起十个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款。 ①设备发货前60日采购人向中标人支付至设备合同总价款的70%； ②设备到达现场经采购人、监理单位开箱验收合格后7个工作日内支付至设备合同总价款的90%； ③设备安装调试验收合格取得质量技术监督部门认定的电梯检验检测机构出具的检验合格文件后10个工作日内，采购人向供货人支付至设备合同总价款的100%。 （2）安装款：在电梯设备全部到达施工现场7个工作日内支付安装合同总价款的30%作为预付款。设备安装调试验收取得质量技术监督部门认定的电梯检验检测机构出具的检验合格文件后10个工作日内，发包人向安装人支付至安装合同总价款的100%。 |
| ▲质量标准 | 符合国家、行业相关质量标准要求以及设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 验收要求 | 供应商所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标：验收应符合以下标准及要求： （1）GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 （2）GB/T 10058-2009《电梯技术条件》 （3）GB/T 10059-2009《电梯实验方法》 （4）GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》 （5）GB/T 8903-2018《电梯用钢丝绳》 （6）GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 （7）GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 （8）GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 |
| 其他要求 | ▲1、投标人在投标文件必须提供所投产品电梯含有技术参数及性能配置对外公布印制的产品彩页（或宣传册）或产品技术说明书并加盖供应商公章。如产品彩页（或宣传册）或产品技术说明书与响应文件中承诺的技术参数不一致时，以产品彩页（或宣传册）或产品技术说明书为准。 ▲2、所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品，并按《电梯制造与安装安全规范》国家有关质量标准制造，且满足本项目所需求的技术参数及性能配置要求。 3、设备应包括必备的易损易耗备件和专用工具。 ▲4、由中标人向当地质检部门提出验收申请，使用单位协助成交供应商及当地质检部门检验验收，费用含在总报价中，采购人不再支付任何费用。 ▲5、中标人交货时必须提供所投产品的产品合格证、使用说明书及生产厂家售后服务承诺书原件，否则，不予收货。 ▲6、采购单位有权对投标人提供的以上主要部件和相关证明文件聘请专家及第三方专业机构进行核查，若投标人出现弄虚作假情况，一经查实，没收投标人投标保证金并取消投标资格；若中标人出现弄虚作假情况，一经查实，取消中标人中标资格，没收投标人投标保证金或履约保证金；如已采购电梯的，采购单位有权要求予以退货退款，并追究中标人法律责任和赔偿相应经济损失。 ▲7、对所提供的产品是否符合招标文件的要求，供货时采购人可根据法律采用必要的方式来鉴别或有权聘请专家进行现场验收，投标人承担一切因违法违规造成的法律后果及责任。 |

注：招标文件中所有标注▲号的条款，不允许负偏差，否则投标将被否决。

第三卷

第六章 投标文件格式

正本/副本

（项目名称）设备采购招标项目

投 标 文 件

（招标编号：	）

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（签字）

年	月	日

目  录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、资格审查部分

五、商务部分

六、技术部分

七、其他资料

八、单独密封提交部分

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部 内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价（其中，增值税税率为       ）提供	 （设备名称及技术服务和质保期服务）并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）；

（2）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）；

（3）投标保证金；

（4）资格审查部分；

（5）商务部分；

（6）技术部分；

（7）其他资料。

（8）单独密封提交部分；

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表中列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

邮	箱：

年	月	日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务： 	身份证号：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

二、授权委托书

本人               （姓名），身份证号                                             ，系                                           （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托                （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签 字。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

被授权人邮箱：

年	月	日

三、投标保证金

请将投标保证金缴纳证明复印件加盖公章附于投标文件中。

四、资格审查部分

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质 证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.  如果投标人须知第1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.  投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

（六）信用书面声明及信用信息查询结果

1.信用书面声明格式

企业信用信息真实承诺

致招标人                              ：

我单位承诺，如未如实提供“信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）” 查询结果，接受本次投标作为否决投标处理。

法定代表人或授权代表签字或盖章:

投标人公章：

日期:      年    月    日

2.信用信息查询结果网页打印件（查询结果网页打印件并加盖公章）

网页打印件须显示投标人名称以及“失信被执行人”、 “企业信用信息”查询结果、打印时间或查询时间。

注：投标人应根据投标人须知前附表第 3.5.6项的要求附相关证明材料。

（七）制造商授权书

制造商授权书

致：	（招标人）

我单位	（制造商名称）是按	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在	（制造商地址）。兹授权按	（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在	（投标人的单位地址）的	（投

标人名称）以我单位制造的	（设备名称）进行	（项目名称）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责。

授权期限：	。

投标人名称：	（盖单位章）	制造商名称：	（盖单位章）

签字人职务：	签字人职务：

签字人姓名：	签字人姓名：

签字人签名：	签字人签名：

注：如制造商直接参加投标，则无需提供本授权函。

（八）投标人认为应当提交的其他材料

五、商务部分

（一）分项报价表

- 分项报价表说明：如果不提供投标分项报价将视为没有实质响应招标文件。

2.  分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 |  | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计：¥ （大写：人民币 ） |  |  |  |  |  |  |

（二）备件和专用工具清单

单位：人民币元

| 序号 | 备件或专用工具名称 | 制造商及原产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计：¥ （大写：人民币 ） |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 本表内容可由投标人根据实际情况自行编制或调整。

2. 如无备件和专用工具请注明“无”。

（三）商务条款承诺

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标内容 | 投标内容 | 偏差情况 | 偏差程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

注：

1．投标人应根据招标文件要求及自身情况将所有商务条款承诺按本表格式详细编制，项目内容可自行增减，除填写本表外，投标文件中可以再另行编制商务服务方案及承诺作为本表的补充文件。

2．本表必须提供一份与纸质投标文件的内容一致的MS EXCEL格式的电子文档放入投标文件电子版中。

（四）商务偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏差情况 | 偏差程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．投标人递交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在商务偏差表中。根据响应情况在“偏差情况”栏填写正偏差或负偏差，完全符合的填写“无偏差”。

2．如投标人未在商务条款承诺中说明，也未在本表中标注，将被认为接受招标文件相应的商务条款要求。

3．本表必须提供一份与纸质投标文件的内容一致的MS EXCEL格式的电子文档放入投标文件电子版中。

投标人名称（盖章）：_____________________

投标人授权代表（签字）：________________

（五）近年投标人类似成功案例的业绩证明。

类似成功案例业绩一览表

| 甲方单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 | 附件页码 |  |  | 甲方单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：

（1）以上业绩请附中标书或合同复印件，未附中标书或合同复印件的业绩无效。

（2）近年业绩按第三章《评标方法前附表》规定起止时间提供。

（3）类似项目的定义见第三章《评标方法前附表》规定。

（4）本表可拓展并逐页签字及盖章。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

投标人公章：

年    月   日

（六）投标人认为应该提供的其他文件

六、技术部分

（一）投标设备技术性能指标的详细描述（投标人自拟）

（二）技术支持资料

（三）技术服务和质保期服务计划

| 项号 | 项目 | 方案或承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证 |  |  |
| 2 | 技术服务 （安装调试维护等） |  |  |
| 3 | 培训 |  |  |
| 4 | 相关文档 |  |  |
| 5 | 质保期服务机构 |  |  |
| 6 | 维修响应 （含响应时间、方式及解决问题时间） |  |  |
| 7 | 替代用品 |  |  |
| 7 | 升级 |  |  |
| 8 | 回访 |  |  |
| 9 | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表（签字）：

注：

1．投标人应根据招标文件要求及自身情况将所有技术服务和质保期服务承诺按本表格式详细编制，项目内容可自行增减，除填写本表外，投标文件中可以再另行编制技术服务和质保期服务方案及承诺作为本表的补充文件。

2．本表必须提供一份与纸质投标文件的内容一致的MS EXCEL格式的电子文档放入投标文件电子版中。

（四）技术偏差表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件章节及条款号 | 招标内容 | 投标内容 | 偏差情况 | 偏差程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．投标人应根据“设备需求一览表”、对照招标文件要求逐条在“偏差情况”栏注明“正偏差”、“负偏差”或“无偏差” 。投标技术规格与招标要求相同的为无偏差，投标技术规格高于招标要求的为正偏差，低于招标要求的为负偏差。

2．各项货物详细技术性能的详细说明应在技术方案中描述，不能用本表代替。

3．本表必须提供一份与纸质投标文件的内容一致的MS EXCEL格式的电子文档放入投标文件电子版中。

投标人名称（盖章）：_____________________

投标人代表签字：________________

（五）投标人认为应该提供的其他文件

七、其他资料

八、单独密封提交部分

注：如只要求提交纸质投标文件时的电子版U盘。单独密封的文件需要各自先放入一个单独的密封袋中，然后再与其他文件一起放入总密封袋。