## Sheet1
广西医科大学附属武鸣医院配电房整改报价单
名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 内容
低压电缆 | NH-YJV22 3×185+2×95mm² | 米 | 2×30 |  |  | 1、7#专变负荷移改，4#、5#、6#、7#专变箱壳增加散热孔、更换4台风机。 2、门诊屋顶制氧机房1、制氧机房2两路负荷，由原来7#专变移至5#专变。位于3AA1低压柜右侧，新增3回路低压柜一面（2200×800×800mm，宽度不能超850mm），内设“塑壳开关、电流互感器、电流表、电压表”，开关上端由铜排连接，电源接入5#专变3D04柜母排，使用电缆（3×185+2×95mm²,2条并接）连接，敷设入电缆沟。柜底需加框架，材料使用10mm规格的槽钢，总长约3米，现场加工，切割、焊接等。 3、4#、5#、6#、7#变压器箱壳较为密封，需增设散热孔。切除原有密封部分，填补透气网。 4、更换低压抽屉柜出线端主回路插件3套。
电缆头附件 | NH-YJV22 3×185+2×95mm² | 套 | 4
线耳 | 185 | 个 | 12
线耳 | 95 | 个 | 8
3回路低压柜 | 2200×800×800mm，内含连接铜排，1000A隔离开关1个，400A塑壳开关3个，400/5A 0.5级电流互感器3组，400A电流表3块，电压表3块等。 | 面 | 1
底座框架 | 10mm | 米 | 3
散热风机 | 1300r/min | 台 | 4
透气网 | 400×400mm，1.5mm厚 | 片 | 32
透气网 | 400×800mm,1.5mm厚 | 片 | 16
出线端主回路接插件（动、静） | CJZ6 690V 400A | 套 | 1
出线端主回路接插件（动、静） | CJZ6 690V 630A | 套 | 2
备注：本次报价包含人工费、材料费、运输费、管理费、税费等所有费用。
公司名称：
联系方式：
日期：