	青秀院区、科技楼23楼及药基楼8楼实验室净化空调维保服采购项目维护内容

	序号
	项目
	规格/型号
	单位
	数量
	次数/年
	维护要求

	（一)101号楼手术室及补助用房(2间万级，共94平方米）

	1
	回风口及滤网清洗
	
	个
	7
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	2
	排风口及滤网清洗
	
	个
	6
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	3
	更换回风滤网
	800*300 mm
	个
	7
	1
	每年更换一次

	4
	新风机滤网
	
	个
	1
	52
	每周清洗一次新风机滤网

	5
	排风机
	
	台
	1
	4
	每季度检查一次排风机运行状态，有故障及时处理。

	6
	散流板清洗
	
	块
	12
	4
	每季度清洗一次，将散流板拆卸下来进行冲刷后 用消毒水再次进行消毒，完成清洗后重新安装回原位。

	7
	净化(空气处理)机组维护
	
	台
	2
	2
	每半年对净化机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风 管进行清洗，对控制柜进行检测，若发现异常及 时通报医院设备管理人员；每次更换过滤器后检 查机组工况，调整风量压力参数。

	8
	净化自控系统检查维护
	
	台
	3
	4
	每季度对所有用房的温度、湿度等检查、维修保养，出现部件损坏的及时汇报进行处理

	9
	送风(新风)机组维护
	
	台
	1
	4
	每季度对机组内壁、风管进行清洗，对控制柜进行检测，每次更换过滤器后检查机组工况，调整风量压力参数。

	10
	风冷模块机组
	约克YORK-YCAE61RMC-B(60kw/64kw)-2013
	台
	2
	2
	每半年对空调机组检查片维护、补充冷媒、压力清洗翅片，每年放药水进行一次水系统清洗。

	11
	水泵
	Y2-112M-2(380V-4kw)-2013
	台
	2
	2
	每半年对电机轴承、水封，绝缘阻值等维护一次。

	12
	医用气体维修、维护
	
	间
	2
	4
	每季度对2间手术室和无菌间、无菌走廊的气体终端及气体阀芯、报警系统进行维护保养，出现故障立即汇报处理

	13
	强电系统维修、维护
	
	间
	2
	4
	每季度对2间手术室和无菌间、无菌走廊的照明插座、开关、配电箱、监控系统、电话对讲系统 等进行检查，出现故障的立刻进行维修。

	14
	电动门保养、维修、维护
	
	樘
	4
	4
	每季度对电动门定期保养：定期清洁电动门，进行加润滑油、清理等专业保养，保证密封性能良好

	15
	亚高效过滤器(新风机 )
	590*590*292 
	个
	1
	1
	每年更换一次，包括亚高效过滤器设备、人工和辅材工作。

	
	
	287*590*292 
	个
	1
	1
	每年更换一次，包括亚高效过滤器设备、人工和辅材工作。

	16

	初效过滤器(新风机)

	590*287*46
	个
	1
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	
	个
	1
	12
	每月清洗一次新风初效过滤器

	
	
	590*590*46 

	个
	1
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	
	个
	1
	12
	每月清洗一次新风初效过滤器

	17
	初效过滤器
	287*287*46 
	个
	1
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	
	个
	1
	12
	每月清洗一次

	
	
	590*590*46
	个
	1
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	
	个
	1
	12
	每月清洗一次

	
	
	590*287*46
	个
	2
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	
	个
	2
	12
	每月清洗一次

	18
	中效过滤器
	590*590*381
	个
	2
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	590*287*381
	个
	3
	4
	

	
	
	287*287*381
	个
	1
	4
	

	
	
	590*490*381
	个
	1
	4
	

	(二)ICU

	1
	洁净机组室外机
	雅士ACS100R/DZ
	台
	3
	2
	每半年对空调机组检查片维护、补充冷媒、压力、清洗翅片等。

	
	
	雅士ACS50R/DZ
	台
	2
	2
	每半年对空调机组检查片维护、补充冷媒、压力、清洗翅片等。

	
	
	雅士ACS30R/DZ
	台
	1
	2
	每半年对空调机组检查片维护、补充冷媒、压力、清洗翅片等。

	2
	净化(空气处理)机组维护
	雅士
	台
	2
	2
	每半年对净化机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管进行清洗，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报医院设备管理人员；每次更换过滤器后检 查机组工况，调整风量压力参数。

	3
	送风(新风)机组维护
	雅士
	台
	1
	2
	每季度对机组内壁、风管进行清洗，对控制柜进行检测，每次更换过滤器后检查机组工况，调整风量压力参数。

	4
	强电系统维修、维护
	
	间
	10
	4
	每季度对10间的照明、插座、开关、配电箱监控系统、电话对讲系统等进行检查，出现故障的立刻进行维修.

	5
	净化自控系统检查维护
	
	台
	3
	4
	每季度对所有用房的温度、湿度等检查、维修、配件损坏更换

	6
	回风口及滤网清洗
	
	个
	19
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	7
	排风口及滤网清洗
	
	个
	17
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	8
	散流板清洗
	
	块
	15
	4
	每季度清洗一次，将散流板拆卸下来进行冲刷后用消毒水再次进行消毒，完成清洗后重新安装回原位。

	9
	排风机
	
	台
	8
	4
	每季度检查一次排风机运行状态，有故障及时处理。

	10
	电动门保养、维修、维护
	
	樘
	8
	4
	每季度对电动门定期保养：定期清洁电动门，进行加润滑油、清理等专业保养，保证密封性能良好

	11
	初效过滤器
	590*590*46
	个
	3
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	
	个
	3
	12
	每月清洗一次

	12
	初效过滤器
	590*287*46
	个
	3
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	
	个
	3
	12
	每月清洗一次

	13
	中效过滤器
	590*590*381
	个
	3
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	（三) 静 脉 用 药 调 配 中 心

	1
	洁净机组室外机
	雅士ACS100R/DC
	台
	2
	2
	每半年对空调机组检查片维护、补充冷媒、压力、清洗翅片等。

	
	
	雅士ACS50R-P
	台
	3
	2
	每半年对空调机组检查片维护、补充冷媒、压力、清洗翅片等。

	
	
	雅士ACS30R-P
	台
	2
	2
	每半年对空调机组检查片维护、补充冷媒、压力、清洗翅片等。

	2
	送风(新风)机组维护
	AAHM7.0H-108
	台
	1
	2
	每半年对净化机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风 管进行清洗，对控制柜进行检测，若发现异常及 时通报医院设备管理人员；每次更换过滤器后检 查机组工况，调整风量压力参数。

	3
	净化(空气处理)机组维护
	AAHM2.6H-8B
	台
	1
	2
	每半年对净化机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风 管进行清洗，对控制柜进行检测，若发现异常及 时通报医院设备管理人员；每次更换过滤器后检 查机组工况，调整风量压力参数。

	4
	强电系统维修、维护
	
	间
	11
	22
	每半年对11间的照明、插座、开关、配电箱、监控系统、电话对讲系统等进行检查，出现故障的立刻进行维修。

	5
	净化自控系统检查维护
	
	台
	2
	8
	每季度对所有用房的温度、湿度等检查、维修、配件损坏更换

	6
	回风口及滤网清洗
	
	个
	12
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	7
	排风口及滤网清洗
	
	个
	5
	52
	每周清洗一次

	8
	散流板清洗
	
	个
	12
	4
	每季度清洗一次，将散流板拆卸下来进行冲刷后 用消毒水再次进行消毒，完成清洗后重新安装回原位

	9
	排风机
	中境850W
	台
	1
	4
	每季度检查一次排风机运行状态，有故障及时处理。

	10
	初效过滤器(新风）
	287*287*96
	个
	1
	12
	每月清洗一次,每季度更换一次



	
	
	
	
	1
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	590*590*96
	个
	1
	12
	每月清洗一次,每季度更换一次



	
	
	
	
	1
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	590*287*96
	个
	2
	12
	每月清洗一次,每季度更换一次



	
	
	
	
	2
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	11
	初效过滤器
	590*490*96
	个
	1
	12
	每月清洗一次,每季度更换一次



	
	
	
	
	1
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	12
	中效过滤器
	590*590*381
	个
	1
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	590*490*381
	个
	1
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	590*287*381
	个
	2
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	287*287*381
	个
	1
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工 作。

	(四)PETCT室

	1
	净化自控系统检查维护
	天加
	台
	2
	4
	每季度对所有用房的温度、湿度等检查、维修配件损坏更换

	2
	洁净机组室外机
	天加AIMS240AS
	台
	1
	2
	每半年对空调机组检查片维护、补充冷媒、压力、清洗翅片等。

	
	
	天加AIMS250GR
	台
	1
	2
	每半年对空调机组检查片维护、补充冷媒、压力、清洗翅片等。

	3
	净化(空气处理)机组维护
	天加TACO13HX
	台
	1
	2
	每半年对净化机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风 管进行清洗，对控制柜进行检测，若发现异常及 时通报医院设备管理人员；每次更换过滤器后检 查机组工况，调整风量压力参数。

	
	
	天加TAC0608CHX-2.20
	台
	1
	2
	每半年对净化机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风 管进行清洗，对控制柜进行检测，若发现异常及 时通报医院设备管理人员；每次更换过滤器后检 查机组工况，调整风量压力参数。

	4
	强电系统维修、维护
	
	间
	11
	40
	每半年对11间的照明、插座、开关、配电箱、监控系统、电话对讲系统等进行检查，出现故障的立刻进行维修。

	5
	回风口及滤网清洗
	
	个
	9
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	6
	排风口及滤网清洗
	
	个
	4
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	7
	排风机
	雅菱YP-050
	台
	1
	4
	每季度检查一次排风机运行状态，有故障及时处理。

	9
	散流板清洗
	
	个
	17
	4
	每季度清洗一次，将散流板拆卸下来进行冲刷后用消毒水再次进行消毒，完成清洗后重新安装回原位。

	9
	初效过滤器
	590*590*46
	个
	2
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	590*287*46
	个
	4
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	10
	中效过滤器
	590*590*381
	个
	2
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	590*287*381
	个
	4
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	(五)科技23楼实验室

	1
	回风口及滤网清洗
	
	个
	7
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	2
	洁净机组室外机
	恒美达
	台
	2
	2
	每半年对空调机组检查片维护、补充冷媒、压力、清洗翅片等。

	3
	净化自控系统检查维护
	恒美达
	台
	1
	4
	每季度对所有用房的温度、湿度等检查、维修、配件损坏更换

	4
	净化(空气处理)机组维护
	恒美达
	台
	1
	2
	每半年对净化机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管进行清洗，对控制柜进行检测，若发现异常及 时通报医院设备管理人员；每次更换过滤器后检 查机组工况，调整风量压力参数。

	5
	排风机
	
	台
	1
	4
	每季度检查一次排风机运行状态，有故障及时处理。

	6
	散流板清洗
	
	个
	7
	4
	每季度清洗一次，将散流板拆卸下来进行冲刷后用消毒水再次进行消毒，完成清洗后重新安装回原位。

	7
	强电系统维修、维护
	
	间
	5
	2
	每半年对5间的照明、插座、开关、配电箱、监控系统、电话对讲系统等进行检查，出现故障的立刻进行维修。

	8
	排风口及滤网清洗
	
	个
	4
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	9
	中效过滤器
	590*590*381
	个
	1
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	590*287*381
	个
	1
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	（六）广西医科大学肿瘤医院药基楼八层实验室

	1          
	排风口及滤网清洗
	
	个
	5
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	2         
	回风口及滤网清洗
	　
	个
	8
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	3
	散流板清洗
	
	个
	8
	4
	每季度清洗一次，将散流板拆卸下来进行冲刷后用消毒水再次进行消毒，完成清洗后重新安装回原位。

	4         
	排风机
	770m³/h（带初效过滤器）
	台
	2
	4
	　每季度检查一次排风机运行状态，有故障及时处理。

	5
	洁净机组室外机
	骏安达
	台
	2
	2
	每半年对空调机组检查片维护、补充冷媒、压力、清洗翅片等。

	6       

      
	组合式空气处理机组
	骏安达2KE35-4R

3500m³
	台
	1
	2
	每半年对净化机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管进行清洗，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报医院设备管理人员；每次更换过滤器后检查机组工况，调整风量压力参数，保证洁净区域洁净度。

	
	
	骏安达2KE20-4R

2000m³
	台
	1
	2
	每半年对净化机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管进行清洗，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报医院设备管理人员；每次更换过滤器后检查机组工况，调整风量压力参数，保证洁净区域洁净度。

	7
	净化自控系统检查维护
	
	台
	2
	4
	每季度对所有用房的温度、湿度等检查、维修、配件损坏更换

	8
	强电系统维修、维护
	
	间
	7
	2
	每半年对7间的照明、插座、开关、配电箱、监控系统、电话对讲系统等进行检查，出现故障的立刻进行维修。

	9     

       
	初效过滤器
	590*590*46  
	个
	2
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	
	个
	2
	12
	每月清洗一次

	
	
	287*590*46  
	个
	1
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	
	个
	1
	12
	每月清洗一次

	   10
       
	中效过滤器
	590*590*381  
	个
	2
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	287*590*381 
	个
	1
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。


