附件2：五象院区净化空调设备维保服务采购项目详细需求参数
	肿瘤医院五象院区净化设备及维护要求

	序号
	项目
	规格/型号
	单位
	数量
	次数/年
	响应要求

	（一）四层手术部（2#楼）；4间百级、5间千级，31间万级，1间MRI磁体间，共41间；共7200平方米

	1
	排风口及滤网清洗
	
	个
	114
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进 行消菌杀毒

	2
	回风口及滤网清洗
	
	个
	187
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进 行消菌杀毒

	3
	更换回风滤网
	797*320mm
	个
	120
	1
	每年更换一次

	4
	
	1097*320mm
	个
	20
	1
	

	5
	
	1097*320mm
	个
	22
	1
	

	6
	
	1097*320mm
	个
	14
	1
	

	7
	
	797*320mm
	个
	5
	1
	

	8
	
	1097*320mm
	个
	6
	1
	

	9
	散流板清洗
	
	块
	265
	2
	每半年清洗一次，将散流板拆卸下来进行冲刷后，用消毒水再次进行消毒，完成清洗后重新安装回原位。

	10
	新风机滤网
	1820*920mm
	个
	20
	52
	每周清洗一次新风机滤网

	
	
	1820*600mm
	个
	2
	52
	

	12
	净化(空气处理)机组维护
	
	台
	35
	4
	每季度检查含风机(皮带)、除湿、消毒灭菌装置、加湿器、电加热、DDC净化空调恒温恒湿控制柜等检查、维修、维护；每半年对表冷器，内壁，水盘进行清洗。

	13
	送风(新风)机组维护
	
	台
	8
	4
	每季度含风机(皮带)、电加热、DDC净化空调 恒温恒湿控制柜等检查、维修、维护；每半年对表冷器,内壁，水盘，风管进行清洗。

	14
	净化自控系统检查维护
	
	台
	43
	4
	每季度对所有用房的温度、湿度等检查、维修保养，出现部件损坏的及时汇报进行处理

	15
	四管制风冷螺杆热泵机组
（2#楼屋面）
	克莱门特-ERACS3122E-Q2，制冷量860KW，制热量1082KW
	台
	3
	2
	每半年对空调机组检查维护、每年清洗一次冷凝器。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	克莱门特-ERACS2722E-Q2，制冷量716KW，制热量907KW
	台
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	克莱门特-ERACS2422E-Q-B，制冷量572KW，制热量723KW
	台
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	风冷热泵机组（2#楼屋面）
	南京天加-TCA201XHG，两管制，制冷量130KW/制热量：140KW,水流量：22.4m³/h
	台
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	南京天加-TCA401YHG，两管制，制冷量66KW/制热量：70KW，水流量：11.4m³/h
	台
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	16
	水泵
	上海凯泉-150KQW138-38-22/4，流量108.2m³/h，扬程32米
	台
	8
	1
	每年对电机轴承、水封，绝缘阻值等进行维护保养。

	
	
	上海凯泉-200KQW390-32-45/4，流量390m³/h，扬程32米
	台
	6
	
	

	17
	医用气体维修、维护
	
	间
	41
	2
	每半年对41间手术室的氧气、空气、吸引、二氧化碳、氮气系统等进行维护保养

	18
	强电系统维修、维护
	
	间
	41
	2
	每半年对41间手术室的照明、插座、开关、配电箱、监控系统、电话对讲系统等进行检查，出现故障的立刻进行维修。

	19
	电动门保养、维修、 维护
	
	樘
	61
	2
	每半年对电动门定期保养：定期清洁电动门，进行加润滑油、清理等专业保养，保证密封性能良好

	20
	初效过滤器(新风机)G4
（袋式）
	900*590*350 mm
	个
	62
	6
	每两个月更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	590*590*350 mm
	个
	5
	
	

	21
	中效过滤器(新风机)F8
（袋式）
	592*592*550 mm
	个
	20
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	490*592*550 mm
	个
	12
	
	

	
	
	287*592*550 mm
	个
	7
	
	

	
	
	490*490*550 mm
	个
	2
	
	

	
	
	490*490*551 mm
	个
	1
	
	

	22
	亚高效过滤器(新风机）E10
	592*592*292 mm
	个
	20
	1
	每年更换一次

	
	
	490*490*292 mm
	个
	2
	
	

	
	
	490*592*292 mm
	个
	12
	
	

	
	
	287*592*292 mm
	个
	7
	
	

	
	
	287*490*292 mm
	个
	1
	
	

	23
	中效过滤器(循环机组）F8
	286*592*360 mm
	个
	66
	4
	每半年更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	592*592*360 mm
	个
	80
	4
	

	24
	OP1 
万级负压手术室
H13
	797*320*90 mm
	个
	6
	1
	每年更换一次

	
	
	497*318*98 mm
	个
	1
	
	

	25
	中效过滤器(顶排下回）F6
	797*320*98 mm
	个
	120
	
	

	
	
	497*318*98 mm
	个
	109
	
	

	
	
	1097*320*98 mm
	个
	62
	
	

	
	
	297*318*98 mm
	个
	5
	
	

	(二)供应室及补助用房 (2#楼三楼)

	1
	回风口及滤网清洗
	
	个
	8
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	2
	排风口及滤网清洗
	
	个
	44
	52
	每周清洗一次

	3
	更换回风滤网
	400*200 mm
	个
	8
	1
	每年更换一次

	4
	
	200*200 mm
	个
	1
	1
	

	5
	
	320*250 mm
	个
	5
	1
	

	6
	散流板清洗
	
	块
	18
	2
	每半年清洗一次，将散流板拆卸下来进行冲刷后用消毒水再次进行消毒，完成清洗后重新安装回原位。

	7
	净化自控系统检查维护
	
	台
	2
	4
	每季度对所有用房的温度、湿度等检查、维修、配件损坏更换

	8
	净化(空气处理)机组维护
	
	台
	2
	4
	每季度检查皮带，加湿器、风阀情况，对控制柜进行检测，若发现异常及时通报医院设备管理人员；每次更换过滤器后检查机组工况，调整风量压力参数，保证洁净区域 洁净度，每半年对净化机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管进行清洗。

	9
	初效过滤器G4（袋式）
	595*595*350 mm
	个
	8
	6
	每两个月更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	10
	
	
	个
	8
	
	

	11
	
	490*595*350 mm
	个
	2
	
	

	12
	
	
	个
	2
	
	

	13
	天加多联机外机
	TIMS320DXA
	台
	4
	2
	每半年对空调机组检查片维护、每年清洗一次冷凝器。

	14
	天加天井式风机盘管
	天井式末端
	台
	53
	6
	有故障及时处理，每两个月清洗一次回风滤网，每半年深度清洗一次蒸发器。

	15
	中效过滤器F8
	592*592*550 mm
	个
	8
	4
	每季度更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	16
	
	490*592*550 mm
	个
	2
	4
	

	17
	亚高效过滤器E10
	592*592*292 mm
	个
	4
	1
	每年更换一次

	18
	中效过滤器（顶排下回）F6
	505*305*46 mm
	个
	4
	
	

	
	
	505*305*46 mm
	个
	2
	
	

	
	
	1445*305*46 mm
	个
	1
	
	

	
	
	695*305*46 mm
	个
	1
	
	

	
	
	505*305*46 mm
	个
	45
	
	

	
	
	305*305*46 mm
	个
	41
	
	

	
	
	805*305*46 mm
	个
	6
	
	

	19
	水泵
	上海凯泉-500KQW，流量32m³/h，扬程50米
	台
	2
	2
	每年对电机、水阀、轴承、水封，绝缘阻值等进行维护保养。

	（三)二十层层流病房(3#楼，10间百级，）

	1
	回风口及滤网清洗
	
	个
	12
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	2
	排风口及滤网清洗
	
	个
	10
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	3
	更换回风滤网
	900x500  mm
	个
	2
	1
	每年更换一次

	
	
	800x300  mm
	个
	7
	
	

	
	
	300x300 mm
	个
	3
	
	

	4
	散流板清洗
	
	块
	10
	2
	每半年清洗一次，将散流板拆卸下来进行冲刷后用消毒水再次进行消毒，完成清洗后重新安装回原位。

	6
	净化自控系统检查维护
	
	台
	12
	4
	每季度对所有用房的温度、湿度等检查、维修、 配件损坏更换

	7
	净化(空气处理)机组维护
	
	台
	12
	2
	每季度对控制柜进行检测，每次更换过滤器后检查机组工况，调整风量压力参数，保证洁净区域洁净度；每半年对净化机组内壁、表冷器、冷凝水盘行清洗。

	8
	初效过滤器G4（板式）
	595*595*46 mm
	个
	2
	4
	每季度月更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	
	个
	2
	12
	每月清洗一次

	
	
	493*595*46 mm
	个
	2
	4
	每季度月更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	
	个
	2
	12
	每月清洗一次

	
	
	290*595*46 mm
	个
	1
	4
	每季度月更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	
	个
	1
	12
	每月清洗一次

	
	
	290*493*46 mm
	个
	1
	4
	每季度月更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	
	个
	1
	12
	每月清洗一次

	9
	新风中效过滤器F8（袋式）
	592*592*381*21 mm
	个
	2
	2
	每半年更换一次，包括过滤器及辅材等安装工作。

	
	
	592*490*381*21 mm
	个
	2
	
	

	
	
	287*592*381*21 mm
	个
	1
	
	

	
	
	287*490*381*21 mm
	个
	1
	
	

	
	循环中效过滤器F8（袋式）
	592*592*360 mm
	个
	26
	
	

	
	
	592*286*360 mm
	个
	24
	
	

	10
	亚高效（板式）E10
	592*592*292 mm
	个
	2
	1
	每年更换一次

	
	
	592*490*292 mm
	个
	2
	
	

	
	
	287*592*292 mm 
	个
	1
	
	

	
	
	287*490*292 mm
	个
	1
	
	

	11
	中效过滤器（顶排下回）F6
	800x300  mm
	个
	30
	
	

	
	
	500x300  mm
	个
	7
	
	

	
	
	1100x300 mm
	个
	20
	
	

	
	
	300x300  mm
	个
	3
	
	

	12
	风机盘管
	天加嵌入式风机盘管
	台
	8
	6
	有故障及时处理；每两个月清洗一次回风滤网、检查风量、二通阀、回风电机运行状态。

	(四)四层内外科ICU病房（3#楼）

	3
	净化自控系统检查维护
	
	台
	8
	4
	每季度检查、维护

	4
	回风口及滤网清洗
	
	个
	43
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	5
	散流板清洗
	
	块
	67
	2
	每半年清洗一次，将散流板拆卸下来进行冲刷后用消毒水再次进行消毒。

	[image: image1.png]


6
	新风/循环层流机组
	
	台
	8
	2
	每季度对控制柜进行检测，每次更换过滤器后检查机组工况，调整风量压力参数，保证洁净区域洁净度；每半对净化机组内壁、表冷器、冷凝水盘、风管进行清洗。

	7
	初效过滤器G4（板式）
	595*595*46 mm
	个
	4
	4
	每月清洗一次，每季度更换一次。

	
	
	290*595*46 mm
	个
	4
	
	

	8
	新风采集防虫网
	
	个
	8
	52
	每周清洗一次

	9
	中效过滤器F8（袋式）
	592*592*381*21 mm
	个
	4
	2
	每半年更换一次。

	
	
	287*592*381*21 mm
	个
	4
	
	

	
	
	592*490*360
	个
	4
	
	

	
	
	592*592*360 mm
	个
	16
	
	

	10
	亚高效过滤器E10
	592*592*292 mm
	个
	2
	1
	每年更换一次

	
	
	592*287*292 mm 
	个
	2
	
	

	11
	中效过滤器(顶排下回）F6
	500x300  mm
	个
	42
	
	

	
	
	300x300  mm
	个
	11
	
	

	
	
	300x800 mm
	个
	10
	
	

	12
	风机盘管
	天加嵌入式风机盘管
	台
	42
	6
	有故障及时处理；每两个月清洗一次回风滤网、检查风量、二通阀、回风电机运行状态。

	（五） 一楼 静 脉 用 药 调 配 中 心（3#楼）

	1
	新风层流机组
	
	台
	2
	2
	每半年对空调机组检查片维护、清洗翅片等。

	3
	净化自控系统检查维护
	
	台
	2
	4
	每季度对所有用房的温度、湿度等检查、维修、配件损坏更换

	4
	回风口及滤网清洗
	
	个
	19
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	5
	排风口滤网
	
	个
	21
	
52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	6
	深度除湿机（天加TSA120CRCX）
	
	台
	1
	2
	每半年对空调机组检查片维护；每年清一次冷凝器。

	7
	天加风机盘管
	
	台
	15
	6
	有故障及时处理，每两个月清洗一次回风滤网，每半年深度清洗一次蒸发器，每半年清洗一次出风口。

	8
	初效过滤器G4（袋式）
	592*592*350 mm
	个
	4
	4
	每月清洗一次，每季度更换一次。

	
	
	286*592*350 mm
	个
	3
	
	

	9
	新风采集防虫网
	
	个
	3
	52
	每周清洗一次，根据滤网使用情况，用消毒剂进行消菌杀毒

	10
	中效过滤器F8（袋式）
	592*592*381 mm
	个
	3
	2
	每半年更换一次。

	
	
	287*592*381 mm
	个
	4
	
	

	11
	亚高效过滤器E10
	592*592*292 mm
	个
	3
	1
	每年更换一次。

	
	
	592*287*292 mm 
	个
	4
	
	

	12
	中效过滤器(顶排下回）F6
	805*305*46  mm
	个
	11
	
	

	
	
	1105*305*46 mm
	个
	3
	
	

	
	
	305*305*46 mm
	个
	4
	
	

	
	
	505*305*46 mm
	个
	7
	
	

	
	
	505*210*46mm
	个
	1
	
	


