	标项：无

	一、项目要求及技术需求

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量及单位
	▲服务要求

	
	1
	医用气体供应服务
	1项
	（一）医用气体参数及价格要求

本项目为广西医科大学第二附属医院范围内的医用气体需求，气体参数具体如下表：

序号

品  名

规格及参数

单位

2026年暂估量

2027年暂估量

最高限价(元)

2年暂估金额合计（元）
1
医用氧(含瓶租赁）
4.2L、O2≥99.5%

瓶

4000

4400

14
117600

2
医用氧(含瓶租赁）
10L、O2≥99.5%
瓶
460

506

20
19320

3
医用氧
5L-10L、O2≥99.5%

瓶

20

22

10
420

4
医用氧
40L、O2≥99.5%

瓶

100

110

25
5250

5
医用氧
O2≥99.5%

吨

1500

1650

1780
5607000

6
液氮
N2≥99.9%

L

200

220

5
2100

7
普氮
40L、N2≥99.2%

瓶

300

330

24
15120

8
普氮
10L、N2≥99.2%
瓶
20

22

15
630

9
纯氮
40L、N2≥99.99%

瓶

20

22

100
4200

10
高纯氮
40L、N2≥99.999%

瓶

10

11

300
6300

11
高纯二氧化碳
40L、CO2≥99.999%
瓶

10

11

420
8820

12
二氧化碳
40L、CO2≥99.5%

瓶

300

330

35
22050

13
二氧化碳
15L、CO2≥99.5%

瓶

10

11

20
420

14
食品级二氧化碳
40L、CO2≥99.9%

瓶

10

11

185
3885

15
食品级二氧化碳
10L-15L、CO2≥99.9%

瓶

30

33

50
3150

16
普通氩气
40L、Ar≥99.5%

瓶

5

6

100
1100

17
普通氩气
10L-20L、Ar≥99.5%

瓶

10

11

40
840

18
高纯氩气
40L、Ar≥99.999%
瓶
10

11

430
9030

19
高纯氩气
20L、Ar≥99.999%

瓶

5

6

120
1320

20
乙炔
40L、C2H2≥98%

瓶

5

6

100
1100

21
干燥空气
40L、主要成分：O2：21%；N2：78%

瓶

10

11

350
7350

22
混合气
40L、组分：CH4：0.302%，CO：0.299%，O2：21%，N2：平衡

瓶

20

22

1300
54600

23
混合气
10L

组分：CH4：0.302%，CO：0.299%，O2：21%，N2：平衡

瓶

5

6

1050
11550

24
氦气
10-15L
瓶
5
6
400
4400

25
钢瓶
15L
瓶
10
11
400
8400

（二）医用氧质量标准：

1.按《中国药典》2025年版二部“氧”、《药品生产质量管理规范》2010年的标准执行，如合同履行期间有新标准按新标准执行。
2.医用氧性状为无色气体：无臭、无味。
3.配送的医用氧纯度≥99.5%（根据铜氨吸收法或顺磁式氧分析仪检测）、一氧化碳含量≤0.0005%；二氧化碳含量≤0.03%；水分含量≤0.0067%，要符合《中国药典》2025版二部氧质量要求。

4.产品有效期1年。

（三）医用氧专用设备要求

1.合同供氧期间，中标人负责在医院建设低温液氧站点，须向医院提供以下医用氧专用设备供医院使用：
1.1中标人须向采购人免费提供液氧储罐及配套设施，按照采购人的安全运行储量要求达20m3及规范要求提供低温液氧储槽：

（1）设计压力：0.8MPa；

（2）设计温度：-196/20℃；

（3）储槽要求液相、气相均为双阀，达到储槽和汽化器并联交替使用。

1.2汽化器≥3台（≥500m3/h）。

2.阀门要求：

2.1低温阀材质：不锈钢（CF8）；适应温度：-196～+80℃；

2.2安全阀材质：不锈钢（CF8）；

3.安装要求：

3.1设备安装时配备供氧方的数显液位、压力远程监控装置。

3.2安装氧浓度报警装置。

3.3中标人投入有全套设备及施工，并办理低温液氧储槽的《特种设备使用证》。自签合同之日起10日内设备安装完毕并办好手续交付使用。

4.中标人负责该液氧储罐及配套设施的日常维护、检验，保持有效使用，不再收取任何费用。
（四）其他要求

1.投标人储存基地医用氧储存量不得少于50吨。
2.投标人拟投入人员必须具有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证，其中A证持证人员不少于 1人，R2证持证人员不少于 2人。持证人员必须为本公司员工，投标时提供相关人员证书，聘用合同或工资发放流水的证明材料复印件。


